## 法兰式变送器 (hidden)
项目名称 PROJECT | 浙江巨化股份有限公司高纯全氟醚橡胶开发项目 |  |  |  |  | 项目及子项代号 JOB NO. | JH2341.02
设计子项 PART |  |  |  | 设计阶段 PHASE | 施工图 | 专 业 SPECIALITY | 自控
位号 TAG.NO. |  |  | PT-R081
数量 QUANTITY |  |  | 1
用途 SERVICE |  |  | 胶乳槽R2608顶部压力
P＆ID号 P＆ID NO. |  |  | 3.2-7
管道编号/设备位号 LINE NO./EQIP.NO. |  |  | R2608
操作条件 OPERATING CONDITIONS | 工艺介质 PROCESS FLUID |  | 氟橡胶乳液
| 操作压力 OPER.PRESS.MPa G |  | 0.3
| 操作温度 OPER.TEMPER.℃ |  | 60
| 最大压力 MAX.PRESS.MPa G |  | 0.5
变送器规格 TRANSMITTER SPECIFICATION | 型号 MODEL
压力变送器
| 测量范围 MEASURE RANGE |  | 0~1.0 MPa
| 精度 ACCURACY |  | ±0.075%
| 输出信号 OUTPUT SIGNAL |  | 4~20mA+HART
测量原理 MEASURE PRINCIPLE
| 测量元件材质 SENSOR MATERIAL |  | 316L(904L)
| 本体材质 BODY MATERIAL |  | 铸铝合金+聚氨酯涂层
工艺接头规格 PROCESS CONN.SIZE
| 电气接口尺寸 ELEC.CONN.SIZE |  | 1/2”NPT-F
| 防爆等级 EXPLOSION PROOF |  | ExdllBT4
| 防护等级 ENCLOSURE |  | IP65
安装形式 INSTALLATION TYPE
安装图号 HOOK-UP DWG NO.
附件 ACCESSORIES | 输出指示表 OUTPUT INDICATOR |  | 液晶表头
| 密封膜片材料 DIAPHRAGM MATERIAL |  | 904L外包PTFE/双层填料结构
| 毛细管长度和材料 CAPILLARY LENGTH & MATL |  | 3m
| 毛细管填充材料 CAP.FILL FLUID |  | 硅油
| 法兰标准及等级 FLANGE STD.& SIZE |  | HG/T 20592 DN50(B)PN16 RF
法兰尺寸及密封面
螺纹标准和尺寸 THREAD STD.& SIZE
法兰或壳体材质 FLANGE OR SHELL MATERIAL
下支座材质 BOTTOM HOUSING MATL.
制造厂 MANUFACTURER
备注 REMARKS |  |  | 配304盲塞1个
禁水禁油
浙江工程设计有限公司 Zhejiang Engineering Design Co.,Ltd |  |  |  | 仪表数据表 INSTRUMENT DATA SHEET 压力变送器 PRESSURE TRANSMITTER
资质编号 CERTIFICATE NO. | 甲级A133010851 | 第 9 页 SHEET | 共 50 页 SHEET TOT. | 图号 DWG.NO. | JH2341.02-1-50-4 |  | 第 0 版 REV.
项目名称 PROJECT | 浙江巨化股份有限公司高纯全氟醚橡胶开发项目 |  |  |  |  | 项目及子项代号 JOB NO. | JH2341.02
设计子项 PART |  |  |  | 设计阶段 PHASE | 施工图 | 专 业 SPECIALITY | 自控
位号 TAG.NO. |  |  | LT-E021 |  | LT-V071
数量 QUANTITY |  |  | 1 |  | 1
用途 SERVICE |  |  | 回收冷凝器E2602液位 |  | 回收碱洗槽V2607液位
P＆ID号 P＆ID NO. |  |  | 3.2-7 |  | 3.2-7
设备位号 EQIP.NO. |  |  | E2602 |  | V2607
操作条件 OPERATING CONDITIONS | 工艺介质 PROCESS FLUID |  | TFE、PMVE |  | TFE、PMVE、碱液
| 操作压力 OPER.PRESS.MPa G |  | 0.2 |  | 0.5
| 操作温度 OPER.TEMPER.℃ |  | 55 |  | 55
| 操作密度 DENS.AT OPER. kg/m3 |  | 1200 |  | 1200
| 液位起始范围 INIT.LEVEL RAN.H.mm |  | 下法兰口 |  | 下法兰口
| 法兰间距 FLANGE DISTAN.H.mm |  | 400 mm |  | 3200 mm
变送器规格 TRANSMITTER SPECIFICATION | 型号 MODEL
|  |  | 隔膜密封差压变送器 |  | 隔膜密封差压变送器
| 测量范围 MEASURE RANGE |  | 0~4.70 kPa |  | 0~37.63 kPa
| 精度 ACCURACY |  | ±0.2% |  | ±0.2%
| 输出信号 OUTPUT SIGNAL |  | 4~20mA+HART |  | 4~20mA+HART
测量原理 MEASURE PRINCIPLE
| 测量元件材质 SENSOR MATERIAL |  | 316L |  | 316L
| 本体材质 BODY MATERIAL |  | 铸铝合金+聚氨酯涂层 |  | 铸铝合金+聚氨酯涂层
工艺接口 PROCESS CONNECTION
| 电气接口尺寸 ELEC.CONN.SIZE |  | 1/2"NPT |  | 1/2"NPT
| 防爆等级 EXPLOSION PROOF |  | ExdllBT4 |  | ExdllBT4
| 防护等级 ENCLOSURE |  | IP65 |  | IP65
| 安装形式 INSTALLATION TYPE |  | 2”立管 |  | 2”立管
安装图号 HOOK-UP DWG NO.
隔离介质密度 DENS.OF SEAL MED.kg/m3 | 输出指示表 OUTPUT INDICATOR |  | 硅油 |  | 硅油
法兰标准及尺寸 FLANGE STD.$ SIZE | 密封膜片材料 DIAPHRAGM MATERIAL |  | HG/T 20592 PN25 DN50(B) M |  | HG/T 20592 PN40 DN50(B) M
毛细管长度和材料 CAPILLARY LENGTH & MATL
密封膜片材料 DIAPHRAGM MATERIAL | 毛细管填充材料 CAP.FILL FLUID |  | 904L |  | 904L
法兰伸入长度 EXTNSION LENGH | 法兰标准及等级 FLANGE STD.& SIZE |  | 平膜片 |  | 平膜片
附件 ACCESSORY | 法兰尺寸及密封面 |  | 2”管不锈钢安装支架 |  | 2”管不锈钢安装支架
输出指示表 OUTPUT INDICATOR | 螺纹标准和尺寸 THREAD STD.& SIZE |  | 数显表头 |  | 数显表头
毛细管长度 CAPILLARY LENGTH | 法兰或壳体材质 FLANGE OR SHELL MATERIAL |  | 2mx2 |  | 5mx2
制造厂 MANUFACTURER |  |  | 全焊接式，耐全真空膜片 |  | 全焊接式，耐全真空膜片
浙江工程设计有限公司 Zhejiang Engineering Design Co.,Ltd |  |  |  | 仪表数据表 INSTRUMENT DATA SHEET 差压液位变送器 D/P LEVEL TRANSMITTER
资质编号 CERTIFICATE NO. | 甲级A133010851 | 第 1 页 SHEET | 共 10 页 SHEET TOT. | 图号 DWG.NO. | JH2341.02-1-50-4 |  | 第 0 版 REV.
项目名称 PROJECT | 浙江巨化股份有限公司高纯全氟醚橡胶开发项目 |  |  |  |  | 项目及子项代号 JOB NO. | JH2341.02
设计子项 PART |  |  |  | 设计阶段 PHASE | 施工图 | 专 业 SPECIALITY | 自控
位号 TAG.NO. |  |  | LT-V091 |  | LT-V121
数量 QUANTITY |  |  | 1 |  | 1
用途 SERVICE |  |  | 单体真空缓冲罐V2609液位 |  | 烘箱真空缓冲罐V2612液位
P＆ID号 P＆ID NO. |  |  | 3.2-11 |  | 3.2-11
设备位号 EQIP.NO. |  |  | V2609 |  | V2612
操作条件 OPERATING CONDITIONS | 工艺介质 PROCESS FLUID |  | 冷凝液 |  | 冷凝液
| 操作压力 OPER.PRESS.MPa G |  | -0.09 |  | -0.09
| 操作温度 OPER.TEMPER.℃ |  | 常温 |  | 常温
| 操作密度 DENS.AT OPER. kg/m3 |  | 1000 |  | 1000
| 液位起始范围 INIT.LEVEL RAN.H.mm |  | 下法兰口 |  | 下法兰口
| 法兰间距 FLANGE DISTAN.H.mm |  | 800 mm |  | 800 mm
变送器规格 TRANSMITTER SPECIFICATION | 型号 MODEL
|  |  | 差压变送器 |  | 差压变送器
| 测量范围 MEASURE RANGE |  | 0~ 7.85kPa |  | 0~ 7.85kPa
| 精度 ACCURACY |  | ±0.2% |  | ±0.2%
| 输出信号 OUTPUT SIGNAL |  | 4~20mA |  | 4~20mA
测量原理 MEASURE PRINCIPLE
| 测量元件材质 SENSOR MATERIAL |  | 316L |  | 316L
本体材质 BODY MATERIAL
工艺接口 PROCESS CONNECTION
| 电气接口尺寸 ELEC.CONN.SIZE |  | 1/2”NPT/带304盲塞1个 |  | 1/2”NPT/带304盲塞1个
| 防爆等级 EXPLOSION PROOF |  | ExdllBT4 |  | ExdllBT4
| 防护等级 ENCLOSURE |  | IP65 |  | IP65
| 安装形式 INSTALLATION TYPE |  | 2”立管 |  | 2”立管
安装图号 HOOK-UP DWG NO.
隔离介质密度 DENS.OF SEAL MED.kg/m3 | 输出指示表 OUTPUT INDICATOR
法兰标准及尺寸 FLANGE STD.$ SIZE | 密封膜片材料 DIAPHRAGM MATERIAL
毛细管长度和材料 CAPILLARY LENGTH & MATL
密封膜片材料 DIAPHRAGM MATERIAL | 毛细管填充材料 CAP.FILL FLUID
法兰伸入长度 EXTNSION LENGH | 法兰标准及等级 FLANGE STD.& SIZE
附件 ACCESSORY | 法兰尺寸及密封面
输出指示表 OUTPUT INDICATOR | 螺纹标准和尺寸 THREAD STD.& SIZE |  | 2”管不锈钢安装支架 |  | 2”管不锈钢安装支架
毛细管长度 CAPILLARY LENGTH | 法兰或壳体材质 FLANGE OR SHELL MATERIAL
|  |  | 成套提供304不锈钢五阀组 |  | 成套提供304不锈钢五阀组
制造厂 MANUFACTURER |  |  | 全焊接式，耐全真空膜片 |  | 全焊接式，耐全真空膜片
浙江工程设计有限公司 Zhejiang Engineering Design Co.,Ltd |  |  |  | 仪表数据表 INSTRUMENT DATA SHEET 差压液位变送器 D/P LEVEL TRANSMITTER
资质编号 CERTIFICATE NO. | 甲级A133010851 | 第 2 页 SHEET | 共 10 页 SHEET TOT. | 图号 DWG.NO. | JH2341.02-1-50-4 |  | 第 0 版 REV.

## 雷达液位计
项目名称 PROJECT |  |  |  | 项目及子项代号 JOB NO.
设计子项 PART |  |  | 设计阶段 PHASE | 专 业 SPECIALITY | 自控
位号 TAG.NO. |  | LLT-D021
数量 QUANTITY |  | 1
用途 SERVICE |  | 液相TFE槽D2602界面
P＆ID号 P＆ID NO. |  | 3.2-2
设备位号 EQIP.NO. |  | D2602
操作条件 OPERATING CONDITIONS
工艺介质 PROCESS FLUID |  | TFE
操作压力 OPER.PRESS.MPa(G) |  | 2.5
操作温度 OPERATING TEMPERATURE(℃) |  | -50
操作状态下密度 DENSITY AT OPER.COND. |  | 1410/1600
罐尺寸 TANK SIZE |  | ∅500X1000(TL)
罐形式 TANK TYPE |  | 立式，支耳
仪表规格 METER SPECIFICATION
型号 MODEL
仪表名称 NAME |  | 导波雷达界面计
测量范围 MEAS. RANGE |  | 0~1400 mm
精度 ACCURACY |  | ±3mm
输出信号 OUTPUT SIGNAL |  | 4~20mA
触点形式 CONTACT FORM
触点容量 CONTACT RATING
电源 POWER SUPPLY |  | 24VDC
电气接口尺寸 ELECTR.CONN.SIZE |  | 1/2”NPT/带304盲塞1个
元件形式 ELEMENT TYPE |  | 杆式
元件材料 ELEMENT MATERIAL |  | 316L
防爆等级 EXPLOSION PROOF |  | ExdIIBT4
防护等级 ENCLOSURE |  | IP65
工艺连接尺寸 PROCESS CONN. |  | HG/T 20592 DN50(B) PN100 M
安装图号 HOOK-UP DWG NO.
制造厂 MANUFACTURER
仪表数据表 INSTRUMENT DATA SHEET 雷达液（料）位计 RADAR LEVEL METER
资质编号 CERTIFICATE NO. | 第 页 SHEET | 共 页 SHEET TOT. | 图号 DWG.NO. |  | 第 0 版 REV.