## 3000107790 朱岱 8台
序号 | 仪表类型 | 仪表功能 | 现场仪表 | 位号变更 | 2数量 | 3用途1 | 4用途2 | 5PID序号 | 6管段/设备号 | 7规格 | 8等级 | 8材质 | 9介质名称或组成 | 9状态 | 10介质温度 (℃) | 11介质压力 （MPaG） | 12介质密度 （kg/m3）(标况) | 13介质粘度（mPa.s） | 单位 | 被测/被控量最小 | 被测/被控量正常 | 被测/被控量最大 | 报警联锁LL | 报警联锁L | 报警联锁H | 报警联锁HH | 上游压力(MPaG) | 下游压力(MPaG) | 故障阀位 | 备注 | 型号1 | 型号2 | 名称 | 测量范围 | 输出信号1 | 信号2 | 电源 | 精度 | 现场指示 | 电气接口 | 防爆等级 | 防护等级 | 测量原理 | 传感器 | 传感器支架 | 专用电缆 | 预处理 | 工艺连接 | 安装形式 | 安装图号 | 备注1 | 备注2 | 备注3 | 制造厂
1 | C | CIA | CT | CIA-82001 | 2 | 1#脱氟反应器汽化器蒸冷凝水 | 电导率 | 3.2-01 | SC6-82012-40-M3E | DN40 | M3E | S30408 | 蒸汽冷凝水 | 液 | 165 | 0.6 | 985 | [6 empty] | 业主定 | [8 empty] | 电导率变送器 | XXXX | 4~20mA(二线制)+HART |  | DC24V(回路供电) |  | LCD | 1/2"NPT(F) | ExdIICT4 | IP65 | ZZZZ | 制造厂标准 | 流通池护套 | 5m |  | HG/T20592 25(B)-16 RF | 法兰式 | ZZZZ
2 | C | CIA | CT | CIA-84001 | 2 | 2#脱氟反应器汽化器蒸冷凝水 | 电导率 | 3.2-03 | SC6-84012-40-M3E | DN40 | M3E | S30408 | 蒸汽冷凝水 | 液 | 165 | 0.6 | 985 | [6 empty] | 业主定 | [8 empty] | 电导率变送器 | XXXX | 4~20mA(二线制)+HART |  | DC24V(回路供电) |  | LCD | 1/2"NPT(F) | ExdIICT4 | IP65 | ZZZZ | 制造厂标准 | 流通池护套 | 5m |  | HG/T20592 25(B)-16 RF | 法兰式 | ZZZZ
3 | C | PHIA | PHT | PHIA-G87412 | 2 | 车间循环水总管（回水） | PH | 3.2-10 | CWR-80001-400-M2B | DN400 | M2B | 碳钢 | 循环水回水 | 液 | 37 | 0.2 | 1000 |  |  |  | 7.0 |  |  | 6.5 | [8 empty] | PH变送器 | XXXX | 4~20mA(二线制)+HART |  | DC24V(回路供电) |  | LCD | 1/2"NPT(F) | ExdIICT4 | IP65 | ZZZZ | 玻璃数字电极 | 流通池护套 | 5m |  | HG/T20592 25(B)-16 RF | 法兰式 | ZZZZ
4 | C | PHIA | PHT | PHIA-G87511 | 2 | 车间蒸汽冷凝水总管 | PH | 3.2-10 | SC6-80001-80-M5B | DN80 | M5B | 碳钢 | 蒸汽冷凝水 | 液 | 165 | 0.6 | 985 |  |  |  | 7.0 |  |  | 6.5 | [8 empty] | PH变送器 | XXXX | 4~20mA(二线制)+HART |  | DC24V(回路供电) |  | LCD | 1/2"NPT(F) | ExdIICT4 | IP65 | ZZZZ | 玻璃数字电极 | 流通池护套 | 5m | 套管式冷却器 | HG/T20592 25(B)-16 RF | 法兰式 | ZZZZ

## 3000107459 柯永强 2台
巨化股份有限公司氟聚合物事业部 |  | 仪表数据表 PH计 |  | 工程名称 |  | 浙江巨圣氟化学有限公司 新增10000t/a高品质可熔氟树脂及配套项目（表活精制配套项目）
|  |  |  | 设计项目 |  | 全氟酸厂房（表活回收）
|  |  |  | 图号 |  | CE010-06-12-03-2025
用户 |  | 合同号 |  | 设计阶段 |  | 第 41 页 共 44 页
位号 |  |  | AT-R6020 |  |  | AT-P6090
用途 |  |  | 1 |  |  | 1
|  |  | R6602铵盐反应釜PH |  |  | P6609碱洗塔泵前PH
P＆ID号 |  |  | CE010-06-5-10-2025 |  |  | CE010-06-5-12-2025
设备位号 |  |  | R6602 |  |  | PL065001-80-M1H
操作条件 OPERATING CONDITIONS
工艺介质 |  |  | 铵盐 |  |  | 废液
操作压力Mpa |  |  | 0.01`0.02 |  |  | 常压
操作温度℃ |  |  | 常温 |  |  | 常温
操作状态下粘度
操作密度kg/m3 |  |  | 1200 |  |  | 1000
最大 Ph max
正常 pH nor
最小 pH min
仪表规格
型号
|  |  | PH变送器 |  |  | PH变送器
变送器形式 |  |  | 分体式 |  |  | 分体式
测量范围 |  |  | 0~14 PH |  |  | 0~14 PH
输出信号 |  |  | 4~20mA+HART |  |  | 4~20mA+HART
温度补偿 |  |  | 带（Pt1000） |  |  | 带（Pt1000）
输出指示表 |  |  | 带 |  |  | 带
精度 |  |  | 0.02PH |  |  | 0.02PH
电源 |  |  | 24VDC |  |  | 24VDC
电极规格
测量电极形式 |  |  | 数字电极 |  |  | 数字电极
测量电极材料 |  |  | 玻璃电极（耐氟离子） |  |  | 玻璃电极（耐氟离子）
参比电极形式
温度范围
电极护套形式 |  |  | 随PH电极成套带 |  |  | 随PH电极成套带
护套材质
工艺接口尺寸 |  |  | HG/T 20592 SO65(B)-16 RF |  |  | HG/T 20592 SO50(B)-16 RF
吹扫接头尺寸
电气接口尺寸 |  |  | 1/2"NPT-F不锈钢堵头 |  |  | 1/2"NPT-F不锈钢堵头
防爆等级 |  |  | IP68 |  |  | IP68
附件 |  |  | 带提拉护套
是否带流通池
信号电缆长度 |  |  | 专用电缆10m护套等附件 |  |  | 专用电缆10m护套等附件
|  |  | 配套安全栅 |  |  | 配套安全栅
制造厂 |  |  | 插入长度220mm |  |  | 插入长度220mm
附件：1、电极护套及转换头。 2、安装所需其他附件随pH计成套提供。 3、流通式安装：法兰规格：HG/T 20592 SO25(B)－16 RF 。 4、流通池材质：316. 5、带现场仪表位号牌，大小：90*40mm,厚度1.2；材质：304不锈钢板，宽边中部打φ5孔，四角倒圆角，配不锈钢扎带；铭牌刻字:正面写仪表位号，背面写用途，字体为黄色。
版次 | 说 明 | 设 计 |  | 日 期 | 校 核 |  | 日 期 | 审 核 | 日 期

## 3000106802 李军 1台
浙江衢化氟化学有限公司 |  | 仪表数据表 |  | 工程名称 |  | 245装置共沸脱水
|  |  |  | 设计项目 |  | 共沸脱水
|  | 液体分析器 |  | 图号
用户 |  | 合同号 |  | 设计阶段 | 施工图 | 第 1 页 共 1 页
位号 |  |  | AIT-7226
用途 |  |  | V-7226出料
含水量监测
P&ID号
采样点设备或管道号
设备或管道规格 |  |  | DN50
设备或管道材质 |  |  | 钢衬PTFE
操作条件 | 工艺介质 |  | 四氯化碳、五氯丙烷，微量水
| 操作压力MPaG |  | 0.4~0.5
| 操作温度℃ |  | 100
| 操作密度kg/m3 |  | 1400
| 动力粘度mPa.s |  | 0.6
| 介质组份 |  | 四氯化碳，五氯丙烷，高沸物，水
| No.1 |  | 50%五氯丙烷
| No.2 |  | 45%四氯化碳
| No.3 |  | 5%高沸物
| No.4 |  | 50~100ppm，异常＜10000ppm水
变送器规格 | 型号
| 分析仪名称 |  | 水含量分析仪
| 分析组份 |  | 水
| 测量范围 |  | 0~1000ppm
| 输出信号 |  | 4~20mA
| 输出指示器 |  | 内置数字式
| 电气接口尺寸 |  | 1/2"NPT-F
| 电源 |  | 24VDC
| 防护等级 |  | IP65
传感器规格 | 型号
| 测量原理 |  | 电杆式测量
接液材质
工艺连接
安装图号
| 附件 |  | 成套
制造厂
版次 | 说 明 | 设 计 |  | 日 期 | 校 核 |  | 日 期 | 审 核 | 日 期