## 法兰式变送器 (hidden)
项目名称 PROJECT | 浙江巨化股份有限公司高纯全氟醚橡胶开发项目 |  |  |  |  | 项目及子项代号 JOB NO. | JH2341.02
设计子项 PART |  |  |  | 设计阶段 PHASE | 施工图 | 专 业 SPECIALITY | 自控
位号 TAG.NO. |  |  | PT-R081
数量 QUANTITY |  |  | 1
用途 SERVICE |  |  | 胶乳槽R2608顶部压力
P＆ID号 P＆ID NO. |  |  | 3.2-7
管道编号/设备位号 LINE NO./EQIP.NO. |  |  | R2608
操作条件 OPERATING CONDITIONS | 工艺介质 PROCESS FLUID |  | 氟橡胶乳液
| 操作压力 OPER.PRESS.MPa G |  | 0.3
| 操作温度 OPER.TEMPER.℃ |  | 60
| 最大压力 MAX.PRESS.MPa G |  | 0.5
变送器规格 TRANSMITTER SPECIFICATION | 型号 MODEL
压力变送器
| 测量范围 MEASURE RANGE |  | 0~1.0 MPa
| 精度 ACCURACY |  | ±0.075%
| 输出信号 OUTPUT SIGNAL |  | 4~20mA+HART
测量原理 MEASURE PRINCIPLE
| 测量元件材质 SENSOR MATERIAL |  | 316L(904L)
| 本体材质 BODY MATERIAL |  | 铸铝合金+聚氨酯涂层
工艺接头规格 PROCESS CONN.SIZE
| 电气接口尺寸 ELEC.CONN.SIZE |  | 1/2”NPT-F
| 防爆等级 EXPLOSION PROOF |  | ExdllBT4
| 防护等级 ENCLOSURE |  | IP65
安装形式 INSTALLATION TYPE
安装图号 HOOK-UP DWG NO.
附件 ACCESSORIES | 输出指示表 OUTPUT INDICATOR |  | 液晶表头
| 密封膜片材料 DIAPHRAGM MATERIAL |  | 904L外包PTFE/双层填料结构
| 毛细管长度和材料 CAPILLARY LENGTH & MATL |  | 3m
| 毛细管填充材料 CAP.FILL FLUID |  | 硅油
| 法兰标准及等级 FLANGE STD.& SIZE |  | HG/T 20592 DN50(B)PN16 RF
法兰尺寸及密封面
螺纹标准和尺寸 THREAD STD.& SIZE
法兰或壳体材质 FLANGE OR SHELL MATERIAL
下支座材质 BOTTOM HOUSING MATL.
制造厂 MANUFACTURER
备注 REMARKS |  |  | 配304盲塞1个
禁水禁油
浙江工程设计有限公司 Zhejiang Engineering Design Co.,Ltd |  |  |  | 仪表数据表 INSTRUMENT DATA SHEET 压力变送器 PRESSURE TRANSMITTER
资质编号 CERTIFICATE NO. | 甲级A133010851 | 第 9 页 SHEET | 共 50 页 SHEET TOT. | 图号 DWG.NO. | JH2341.02-1-50-4 |  | 第 0 版 REV.
项目名称 PROJECT | 浙江巨化股份有限公司高纯全氟醚橡胶开发项目 |  |  |  |  | 项目及子项代号 JOB NO. | JH2341.02
设计子项 PART |  |  |  | 设计阶段 PHASE | 施工图 | 专 业 SPECIALITY | 自控
位号 TAG.NO. |  |  | LT-E021 |  | LT-V071
数量 QUANTITY |  |  | 1 |  | 1
用途 SERVICE |  |  | 回收冷凝器E2602液位 |  | 回收碱洗槽V2607液位
P＆ID号 P＆ID NO. |  |  | 3.2-7 |  | 3.2-7
设备位号 EQIP.NO. |  |  | E2602 |  | V2607
操作条件 OPERATING CONDITIONS | 工艺介质 PROCESS FLUID |  | TFE、PMVE |  | TFE、PMVE、碱液
| 操作压力 OPER.PRESS.MPa G |  | 0.2 |  | 0.5
| 操作温度 OPER.TEMPER.℃ |  | 55 |  | 55
| 操作密度 DENS.AT OPER. kg/m3 |  | 1200 |  | 1200
| 液位起始范围 INIT.LEVEL RAN.H.mm |  | 下法兰口 |  | 下法兰口
| 法兰间距 FLANGE DISTAN.H.mm |  | 400 mm |  | 3200 mm
变送器规格 TRANSMITTER SPECIFICATION | 型号 MODEL
|  |  | 隔膜密封差压变送器 |  | 隔膜密封差压变送器
| 测量范围 MEASURE RANGE |  | 0~4.70 kPa |  | 0~37.63 kPa
| 精度 ACCURACY |  | ±0.2% |  | ±0.2%
| 输出信号 OUTPUT SIGNAL |  | 4~20mA+HART |  | 4~20mA+HART
测量原理 MEASURE PRINCIPLE
| 测量元件材质 SENSOR MATERIAL |  | 316L |  | 316L
| 本体材质 BODY MATERIAL |  | 铸铝合金+聚氨酯涂层 |  | 铸铝合金+聚氨酯涂层
工艺接口 PROCESS CONNECTION
| 电气接口尺寸 ELEC.CONN.SIZE |  | 1/2"NPT |  | 1/2"NPT
| 防爆等级 EXPLOSION PROOF |  | ExdllBT4 |  | ExdllBT4
| 防护等级 ENCLOSURE |  | IP65 |  | IP65
| 安装形式 INSTALLATION TYPE |  | 2”立管 |  | 2”立管
安装图号 HOOK-UP DWG NO.
隔离介质密度 DENS.OF SEAL MED.kg/m3 | 输出指示表 OUTPUT INDICATOR |  | 硅油 |  | 硅油
法兰标准及尺寸 FLANGE STD.$ SIZE | 密封膜片材料 DIAPHRAGM MATERIAL |  | HG/T 20592 PN25 DN50(B) M |  | HG/T 20592 PN40 DN50(B) M
毛细管长度和材料 CAPILLARY LENGTH & MATL
密封膜片材料 DIAPHRAGM MATERIAL | 毛细管填充材料 CAP.FILL FLUID |  | 904L |  | 904L
法兰伸入长度 EXTNSION LENGH | 法兰标准及等级 FLANGE STD.& SIZE |  | 平膜片 |  | 平膜片
附件 ACCESSORY | 法兰尺寸及密封面 |  | 2”管不锈钢安装支架 |  | 2”管不锈钢安装支架
输出指示表 OUTPUT INDICATOR | 螺纹标准和尺寸 THREAD STD.& SIZE |  | 数显表头 |  | 数显表头
毛细管长度 CAPILLARY LENGTH | 法兰或壳体材质 FLANGE OR SHELL MATERIAL |  | 2mx2 |  | 5mx2
制造厂 MANUFACTURER |  |  | 全焊接式，耐全真空膜片 |  | 全焊接式，耐全真空膜片
浙江工程设计有限公司 Zhejiang Engineering Design Co.,Ltd |  |  |  | 仪表数据表 INSTRUMENT DATA SHEET 差压液位变送器 D/P LEVEL TRANSMITTER
资质编号 CERTIFICATE NO. | 甲级A133010851 | 第 1 页 SHEET | 共 10 页 SHEET TOT. | 图号 DWG.NO. | JH2341.02-1-50-4 |  | 第 0 版 REV.
项目名称 PROJECT | 浙江巨化股份有限公司高纯全氟醚橡胶开发项目 |  |  |  |  | 项目及子项代号 JOB NO. | JH2341.02
设计子项 PART |  |  |  | 设计阶段 PHASE | 施工图 | 专 业 SPECIALITY | 自控
位号 TAG.NO. |  |  | LT-V091 |  | LT-V121
数量 QUANTITY |  |  | 1 |  | 1
用途 SERVICE |  |  | 单体真空缓冲罐V2609液位 |  | 烘箱真空缓冲罐V2612液位
P＆ID号 P＆ID NO. |  |  | 3.2-11 |  | 3.2-11
设备位号 EQIP.NO. |  |  | V2609 |  | V2612
操作条件 OPERATING CONDITIONS | 工艺介质 PROCESS FLUID |  | 冷凝液 |  | 冷凝液
| 操作压力 OPER.PRESS.MPa G |  | -0.09 |  | -0.09
| 操作温度 OPER.TEMPER.℃ |  | 常温 |  | 常温
| 操作密度 DENS.AT OPER. kg/m3 |  | 1000 |  | 1000
| 液位起始范围 INIT.LEVEL RAN.H.mm |  | 下法兰口 |  | 下法兰口
| 法兰间距 FLANGE DISTAN.H.mm |  | 800 mm |  | 800 mm
变送器规格 TRANSMITTER SPECIFICATION | 型号 MODEL
|  |  | 差压变送器 |  | 差压变送器
| 测量范围 MEASURE RANGE |  | 0~ 7.85kPa |  | 0~ 7.85kPa
| 精度 ACCURACY |  | ±0.2% |  | ±0.2%
| 输出信号 OUTPUT SIGNAL |  | 4~20mA |  | 4~20mA
测量原理 MEASURE PRINCIPLE
| 测量元件材质 SENSOR MATERIAL |  | 316L |  | 316L
本体材质 BODY MATERIAL
工艺接口 PROCESS CONNECTION
| 电气接口尺寸 ELEC.CONN.SIZE |  | 1/2”NPT/带304盲塞1个 |  | 1/2”NPT/带304盲塞1个
| 防爆等级 EXPLOSION PROOF |  | ExdllBT4 |  | ExdllBT4
| 防护等级 ENCLOSURE |  | IP65 |  | IP65
| 安装形式 INSTALLATION TYPE |  | 2”立管 |  | 2”立管
安装图号 HOOK-UP DWG NO.
隔离介质密度 DENS.OF SEAL MED.kg/m3 | 输出指示表 OUTPUT INDICATOR
法兰标准及尺寸 FLANGE STD.$ SIZE | 密封膜片材料 DIAPHRAGM MATERIAL
毛细管长度和材料 CAPILLARY LENGTH & MATL
密封膜片材料 DIAPHRAGM MATERIAL | 毛细管填充材料 CAP.FILL FLUID
法兰伸入长度 EXTNSION LENGH | 法兰标准及等级 FLANGE STD.& SIZE
附件 ACCESSORY | 法兰尺寸及密封面
输出指示表 OUTPUT INDICATOR | 螺纹标准和尺寸 THREAD STD.& SIZE |  | 2”管不锈钢安装支架 |  | 2”管不锈钢安装支架
毛细管长度 CAPILLARY LENGTH | 法兰或壳体材质 FLANGE OR SHELL MATERIAL
|  |  | 成套提供304不锈钢五阀组 |  | 成套提供304不锈钢五阀组
制造厂 MANUFACTURER |  |  | 全焊接式，耐全真空膜片 |  | 全焊接式，耐全真空膜片
浙江工程设计有限公司 Zhejiang Engineering Design Co.,Ltd |  |  |  | 仪表数据表 INSTRUMENT DATA SHEET 差压液位变送器 D/P LEVEL TRANSMITTER
资质编号 CERTIFICATE NO. | 甲级A133010851 | 第 2 页 SHEET | 共 10 页 SHEET TOT. | 图号 DWG.NO. | JH2341.02-1-50-4 |  | 第 0 版 REV.

## 转子流量计
巨化股份有限公司氟聚合物事业部 |  | 仪表数据表 转子流量计 |  | 工程名称 |  | 浙江巨圣氟化学有限公司 新增10000t/a高品质可熔氟树脂及配套项目（表活精制配套项目）
|  |  |  | 设计项目 |  | 全氟酸厂房（表活回收）
|  |  |  | 图号 |  | CE010-06-12-03-2025
用户 |  | 合同号 |  | 设计阶段 | 施工图 | 第 22 页 共 44 页
位号 |  |  | FT-T6020 |  |  | FT-T6021
用途 |  |  | 1 |  |  | 1
|  |  | T6602脱重塔回流流量 |  |  | T6602脱重塔采出流量
P＆ID号 |  |  | CE010-06-5-09-2025 |  |  | CE010-06-5-09-2025
管道编号 |  |  | PL062003-25-N1H-P |  |  | PL062004-25-N1H-P
操作条件 | 工艺介质 |  | 三聚体酸 |  |  | 三聚体酸
| 操作压力Mpa(G) |  | -0.09 |  |  | -0.09
| 操作温度℃ |  | 100 |  |  | 100
| 最大流量 | 最大流量
| 正常流量 | 正常流量 | 0.16 m3/h |  |  | 0.02 m3/h
| 最小流量 | 最小流量
| 操作状态粘度MPa.s | 操作状态粘度MPa.s
| 操作状态密度kg/m3 | 操作状态密度kg/m3 | 1700 |  |  | 1700
| 分子量 | 形式
| 允许压损 | 形式
变送器规格 | 仪表名称 NAME |  | 转子流量计 |  |  | 转子流量计
| 型号 | 型号 | DN25 |  |  | DN25
浮子号
| 测量范围 | 测量范围 | 0~0.25 m3/h |  |  | 0~0.04 m3/h
| 公称直径( mm) | 公称直径( mm) | DN25 |  |  | DN25
| 电源 | 公称直径( mm) | 24V DC |  |  | 24V DC
| 表头指示 |  | 指针型/液晶表头 |  |  | 指针型/液晶表头
| 输出信号 | 本体材质 | 4~20mA+HART |  |  | 4~20mA+HART
| 管道连接形式 | 衬里材质 | 法兰式 |  |  | 法兰式
| 法兰标准及尺寸 | 测量管材质 | HG/T 20592 SO25(B)-16 RF |  |  | HG/T 20592 SO25(B)-16 RF
| 本体材质 | 工艺接口 | 304 |  |  | 304
| 接液材质 | 工艺接口 | 304+PTFE |  |  | 304+PTFE
| 精度 | 防爆等级 | ±1.5% |  |  | ±1.5%
| 电气接口尺寸 |  | 1/2"NPT-F |  |  | 1/2"NPT-F
| 防爆等级 |  | ExdIIBT4 |  |  | ExdIIBT4
| 防护等级 |  | IP65 |  |  | IP65
附件
制造厂
带现场仪表位号牌，大小：90*40mm,厚度1.2；材质：304不锈钢板，宽边中部打φ5孔，四角倒圆角，配不锈钢扎带；铭牌刻字:正面写仪表位号，背面写用途，字体为黄色。
版次 | 说 明 | 设 计 |  | 日 期 | 校 核 |  | 日 期 | 审 核 | 日 期