## 管道过滤数据表(1)
浙江工程设计有限公司 Zhejiang Engineering Design Co., Ltd | [5 empty] | 精密过滤数据表(FL) | [6 empty] | 版 次 |  | 0
[13 empty] | 第 1 页 |  | 共1页
[13 empty] | 年 份 |  | 2025
项目代号及名称 |  |  | 浙江聚荟新材料有限公司20kt／a聚偏二氯乙烯高性能阻隔材料项目 | [5 empty] | 图 号 |  |  | JH23266.021-40-7.6
子项名称及代号 |  |  | 干燥包装 02 |  | 阶段 |  | 施工图 |  | 专 业 |  |  | 工艺
1 | 序 号 |  |  | 1 | [6 empty] | 3 |  |  | 4
2 | 编 号 |  |  | FL-0202A/B
3 | 数 量 |  |  | 2
4 | 安 装 位 置 | 公称尺寸（DN） |  | 100
5 |  | 管段号 |  | IA0202
6 |  | 管道等级 |  | M1E
7 |  | PID图号 |  | 3.2-2
8 |  | 管道布置图图号
9 | 使 用 条 件 | 介质名称 |  | 仪用空气
10 |  | 介质状态 |  | 气
11 |  | 流量（m³/h） |  | 1200
12 |  | 粘度（mpa·s) |  | 0.02
13 |  | 密度（kg/m3) |  | 1.27
14 |  | 操作压力（MpaG) |  | 0.6
15 |  | 操作温度（℃） |  | 常温
16 |  | 充许压降（Kpa) |  | 10
17 | 技 术 规 格 | 型号 |  | KAL-20A
18 |  | 公称尺寸（DN） |  | 100
19 |  | 滤网规格 |  | C级精密过滤器/1微米
20 |  | 材 料 | 壳体材质 | S30408
21 |  |  | 滤网材质 | PP
22 |  | 接 管 口 | 压力等级 | PN16
23 |  |  | 法兰标准 | HG/T20592-2009（SO）
24 |  |  | 密封面 | RF
25 | 重 量（kg）
26 | 备 注 |  |  | 具有除尘除油功能
27 | 1、管件厂家可根据介质特性优化管件材质。
28 | 2.厂家提供相应配对法兰及紧固件。
29 | 3.管件最大占地为DN400，厂家制造时需考虑过滤器宽度。
30
签字栏
0 |  | 供订货
版次 |  | 说 明 | [5 empty] | 编制 |  | 校核 |  |  | 审核 |  | 日期