技术要求

- 监控输出画面

- 画面主要功能是输出时间显示（反吹时间），输出间隔显示（反吹间隙）。

- 参数设置画面

- 参数设定主要有3个系统组成，分别为：输出时间设定、输出间隔设定、输出路数设定。循环水砂滤器由6路组成，输出时间和输出间隔单位为秒（S）

- 维修检测

- 维修检测画面主要功能是通过手动控制，选择要检修的砂滤器或者手动反洗砂滤器，砂滤器由6路组成

- 压力显示画面

- 本画面主要由以下几个部分组成：进口压力、出口压力、压差设定值，单位为Bar。本画面主要通过调整进口压力404PG0511和出口压力的压差来控制砂滤器工作，压差大于设定值时，砂滤器会启动反洗程序。进口和出口压力给一个AI信号，产生的压差给一个DO信号。

- 反洗步骤

- 砂滤器正常运行时，1~6#循环水浅层砂滤器进水气动蝶阀V4135A、V4135B、V4135C、V4135D、V4135E、V4135F阀开，1~6#循环水浅层砂滤器排污阀V4136A、V4136B、V4136C、V4136D、V4136E、V4136F关。1#反洗时V4135A关，V4136A开；2#反洗时V4135B关，V4136B开；3#反洗时V4135C关，V4136C开；4#反洗时V4135D关，V4136D开；2#反洗时V4135E关，V4136E开；6#反洗时V4135F关，V4136F开。

- 程序开放、不设密码

- 配置清单