| 澄清单 |  |  |
| --- | --- | --- |
| 标段二 |  |  |
| 序号 | 问题 | 澄清 |
| 1 | 关于五防锁具配置与报价问题 | 需对五防机械锁及电编码锁 进行报价，品牌珠海优特，给定暂估价8750 |
| 2 | 关于变送器、电度表，多功能数显表配置与报价问题 | - 柜内综保装置包含电量计量功能，无需单独报电度表； - 多功能表应包含综保测控装置，具体配置以二次系统图为准； 3、电机回路须全部配置变送器； 4、PT回路均装设三相指针式电压表，各回路电量计量由柜内综保装置实现； 5、所有电机回路配1只单相电流变送器； 6、如有配置，均需报价 |
| 3 | 关于PT配置与报价问题 | 无需隔离手车仅配置PT手车方案+固定避雷器，手动 |
| 4 | 关于氟聚变电所1断路器与隔离车型号规格问题 | 断路器3150A，隔离车母线桥4000A |
| 5 | 关于离子膜与片碱/无水氯化钙变电所开关柜设备需求清单问题 | 数量以招标文件采购需求清单为准，开关柜配置参考已有系统图 |
| 6 | 关于氟聚变电所1图纸与设备需求清单问题 | 见澄清图纸，且以招标文件采购需求清单为准 |
| 7 | 关于断路器、保护、测控装置配置与报价问题 | 保护测控装置配置参考二次系统图，投标方自行考虑，并按给定暂估价或指定价报价，请详读招标文件； |
| 8 | 关于短名单一二类厂家选择问题 | 以一类厂家为准，新短名单见澄清文件 |
| 9 | 关于设备采购需求清单问题 | 以招标文件内设备采购需求清单为准 |
| 10 | 关于厂前区10kV变电所断路器1250A，一次系统图中断路器为630A型号矛盾问题 | 1250A |
| 11 | 关于单相接地故障管理系统问题 | 不在本次招标范围，但需根据系统图配置零序互感器 |
| 12 | 关于测温方案与需求问题 | 1、各站仅大于等于2000A及以上的断路器自带测温功能； 2、柜体需按招标文件单独配置测温功能（仅电源进线柜、母联柜、5000kW及以上出线回路需配置带6点测温） 3、断路器与柜体测温功能不一样，且无需考虑其他测温方案； |
| 13 | 关于进线柜进线问题 | 按招标文件执行，带变压器的上进线，馈电线路电缆下进线 |
| 14 | 关于母线桥报价问题 | 按采购需求清单数量报单价（三相每米）与总价 |
| 15 | 关于离子膜一次系统图低后备保护问题 | 不考虑低后备保护 |
| 16 | 关于设备招标文件中采购清单、采购需求清单附件、一次系统图优先问题 | 以招标文件中采购需求清单为准 |
| 17 | 关于柜宽与断路器相间距问题 | 柜宽1000，相间距275 |
| 18 | 关于本体质量责任范围问题 | 除元器件本身以外的质量问题 |
| 19 | 关于变电所2、3母联电压互感器配置问题 | 均需配置 |
| 20 | 关于避雷器配置问题 | 均配计数器 |
| 21 | 关于标段四的进线柜电流互感器配置问题 | 至少三只，以满足需求功能要求为准，投标方自行考虑； |
| 22 | 投标截止时间和开标时间问题 | 2025年10月31日9：30分 |
| 23 | 关于外壳防护等级要求 | 不低于招标文件要求 |
| 25 | 关于合同签订问题 | 中标后告知 |