电加热器请购文件

- 总则

  - 项目概述

    - 项目业主

甘肃巨化新材料有限公司

    - 项目名称

- 甘肃巨化新材料有限公司20kt/a四氟丙烯项目

    - 建设地点

甘肃省玉门市经济开发区老市区化工园区

  - 气象条件

| 序号 | 项目 | 数据 | 单位 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 海拔 | 2300 | m |  |
| 2 | 气温 |  | ℃ |  |
| 2.1 | 年平均温度 | 5.0 | ℃ |  |
| 2.2 | 年极端最高温度（累年20年）（7月） | 38 | ℃ |  |
| 2.3 | 年极端最低温度（1月） | -35 | ℃ |  |
| 2.4 | 最冷月平均温度 | -9.1 | ℃ |  |
| 2.5 | 最冷月平均最低温度 | -11.3 | ℃ |  |
| 2.6 | 最冷月平均最低温度最低值 | -13.1 | ℃ |  |
| 2.7 | 最低日平均温度 | -22.9 | ℃ |  |
| 2.8 | 最热月平均最高温度 | 23.9 | ℃ |  |
| 2.9 | 最热月平均温度 | 18.1 | ℃ |  |
| 2.10 | 最热月平均最高温度最高值 | 25.9 | ℃ |  |
| 2.11 | 干球温度 | 30.5 | ℃ |  |
| 2.12 | 湿球温度 | 19.5 | ℃ |  |
| 3 | 相对湿度 |  |  |  |
| 3.1 | 全年平均 | 35 | % |  |
| 3.2 | 最大相对湿度 | 58 | % |  |
| 3.3 | 最热月平均相对湿度 | 40 | % |  |
| 4 | 大气压 |  |  |  |
| 4.1 | 年平均气压 | 770.2 | hpa |  |
| 4.2 | 历年最高月平均气压 | 776.6 | hpa |  |
| 4.3 | 历年最低月平均气压 | 766.8 | hpa |  |
| 4.4 | 历年最热月平均 | 767.9 | hpa |  |
| 5 | 降水和降雪 |  |  |  |
| 5.1 | 10分钟内最大降雨量 | 无记录 | mm |  |
| 5.2 | 小时最大降雨量 | 17.6 | mm |  |
| 5.3 | 年平均降水量 | 162.3 | mm |  |
| 5.4 | 一日最大降水量 | 45.3 | mm |  |
| 5.5 | 年降雨天数 | 56.4 | 天 |  |
| 5.6 | 最大积雪深度 | 30 | cm |  |
| 5.7 | 基本雪压 | 3.7 | g/cm2 |  |
| 6 | 蒸发量 |  |  |  |
| 6.1 | 年平均蒸发量 | 2683.5 | mm |  |
| 7 | 冰冻 |  |  |  |
| 7.1 | 场地最大冻土深度 | 2.31 | m |  |
| 8 | 风向、风速、主导风向和频率（%） |  |  |  |
| 8.1 | 全年主导风向（频率） | SW 15 |  |  |
| 8.2 | 全年平均风速 | 3.8 | m/s |  |
| 8.3 | 最大风速 | 25 | m/s |  |
| 8.4 | 冬季室外平均风速 | 2.8 | m/s |  |
| 8.5 | 基本风压（离地面10m高处）： | 550 | N/m2 |  |
| 9 | 雷电及土壤电阻率 |  |  |  |
| 9.1 | 平均雷暴日数 | 11.1 | 天 |  |
| 9.2 | 最热月份0.8m以下土壤电阻率 | 可参考详勘报告 |  |  |
| 10 | 地震烈度 | 级 | 8（0.2g） |  |
| 11 | 建筑场地土类别 | II类 |  |  |
| 12 | 地面粗糙度类别 | A |  |  |
| 13 | 远近震影响（分组）： | 第三组 |  |  |

  - 总体要求

（1）本规定包含对电加热器的最低限度的技术要求。本规定连同订货合同书/技术规格书以及相关图纸等一起构成对电加热器在购买、设计、制造、检验、试验、安装等方面的基本要求。本文件在买方与卖方确认签字后即成为订货合同技术附件，本附件作为合同不可分割的组成部分，与合同具有同等效力。

（2）卖方对本规定的严格遵守并不意味着可以解除其对电加热器的正确设计、选材、制造等以及满足规定的工艺技术要求的责任。卖方应根据其经验进行合理的设计、选材、制造并提供一整套能符合规定要求的设备和材料。

- 标准规范

  - 卖方对电加热器的设计、制造、检验、运输、安装、调试和验收等应符合国际、国内相关标准和规范以及有关的法规要求；

TSG 21-2016					《固定式压力容器安全技术监察规程》

GB/T150. 1～150.4-2024      《压力容器》

NB/T47042-2014				《卧式容器》

GB/T 713-2023			    	《承压设备用钢板和钢带》

NB/T47008-2017				《承压设备用碳素钢和低合金钢锻件》

NB/T47010-2017				《承压设备用不锈钢和耐热钢锻件》

GB/T 6479-2013             《高压化肥设备用无缝钢管》

GB/T 9948-2013             《石油裂化用无缝钢管》

NB/T 47013.1～47013.15  	《承压设备无损检测》(按最新)

NB/T47014-2023				《承压设备焊接工艺评定》

NB/T47015-2023				《压力容器焊接规程》

NB/T47016-2023            《承压设备产品焊接试件的力学性能检验》

NB/T 47018.1～47018.8       《承压设备用焊接材料订货技术条件》(按最新)

NB/T 10558-2021             《压力容器涂敷与运输包装》

常用标准规范

HG/T 20580-2020        《钢制化工容器设计基础规定》

HG/T 20581-2020        《钢制化工容器材料选用规定》

HG/T 20582-2020        《钢制化工容器强度计算规定》

HG/T 20583-2020        《钢制化工容器结构设计规定》

HG/T 20584-2020        《钢制化工容器制造技术要求》

HG/T 20585-2020        《钢制低温压力容器技术规定》

常用设备零、部件标准

GB/T25198-2023         《压力容器封头》

GB/T17395-2008         《无缝钢管尺寸、外形、重量及允许偏差》

GB/T12459-2017         《钢制对焊管件 类型与参数》

NB/T 47065.1~5-2018    《容器支座》

NB/T 11025-2022          《补强圈》

NB/T 47020-2012        《压力容器法兰分类与技术条件》

NB/T 47021-2012        《甲型平焊法兰》

NB/T 47022-2012        《乙型平焊法兰》

NB/T 47023-2012        《长颈对焊法兰》

NB/T 47025-2012        《缠绕垫片》

NB/T 47026-2012        《金属包垫片》

NB/T 47027-2012        《压力容器法兰用紧固件》

GB/T 29463.1-2012       《管壳式热交换器用垫片 第1 部分：金属包垫片》

HG/T 21574-2018        《化工设备吊耳设计选用规范》

HG/T 21514~21535-2014  《钢制人孔和手孔》

HG/T 20615-2009        《钢制管法兰》

HG/T 20623-2009        《大直径钢制管法兰》B 系列

各装置的统一规定（以最新版为准）

  - 卖方设计以及所供设备除满足下列标准规范外，还应该满足其他有关设计规范的要求。

  - 如果卖方提供的产品暂无法定标准规定，则卖方在合同签订前，应向买方提供下述文件供买方确认（但买方确认并不意味解除卖方对产品应承担的所有责任）。

（1）产品样本（说明书）；

（2）有关政府部门的鉴定文件；

（3）生产许可证；

（4）制造厂商的标准。

（5）其它相关文件。

  - 卖方投标货物不得以样机或试制产品供货，全部设备和设计必须能提供可以验证的工程业绩证明。包括满足使用条件的货物材质选用，零部件的质量必须同时保证等。

  - 卖方无偿提供现场安装调试的技术服务和对用户进行操作培训，投运后须对用户进行维护、保养设备的培训。

- 设备参数

| 序号 | 所属装置 | 设备位号 | 设备名称 | 设备参数 | 数量（台） | 材料 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | H-YF装置 | 3102E10743 | N2电加热器 | 设计温度：400℃， | 1 | 管程/壳程：S30408 |

注1：详细见订货数据表。

- 技术要求

4.1卖方应严格按照技术要求及数据表参数供货，如有异议或者不清楚之处，应出示偏差表予以澄清说明，否则视为废标，一切后果由卖方承担。

4.2卖方应对提供产品的完整性、安全性、可靠性负责。卖方应根据本文件所提出的采购内容和技术、服务要求，综合考虑设计基础条件和工艺路线要求，选择具有最佳性价比的方案，并提供买方审核确认，审核确认不能免除卖方制造方案选择的正确性责任。

4.3本技术要求提出的是最低限度的技术要求，并未对一切技术细节做出规定，也未充分引述有关标准和规范条文，卖方应保证提供符合相关规范标准的优质产品。

4.4本技术要求书所列标准规范和工程文件之间发生矛盾时，卖方应在制造前向买方澄清，原则上是按较高标准执行。

4.5符合本技术要求所规定的要求并不能解除卖方按照规定的设计条件进行正确设计、材料选择和制造加工的任何责任。

4.6设备材料，包括所有辅助设备及部件，及制造工艺应适合于在规定的环境条件下运行。

4.7卖方应保证所提供的产品符合有关国际标准、国家标准、行业技术规范以及本技术要求的要求。卖方对所提供产品的质量承担全部责任。

4.8卖方应保证在其提供的产品不能正常使用或出现故障时，及时对所供产品进行调试，处理存在的问题，提供临时代用品或者进行更换，不得以任何理由延迟处理而影响正常生产。

4.9电加热器部分

*1）电加热器与介质接触部分的材料为：S30408。固溶状态供货，采购时均应有该材料的合格证明书，供货商应对采购材料进行验收编号。材料合格证明书应归档，以便业主可随时抽查。

2）电加热管外套管材料为S30408，不允许拼接，厚度不允许负偏差,设备制作前应逐根进行试压查漏。

3）电加热管填充电熔结晶Mg0粉，纯度＞99%，填充密度100%。

4）电热丝材质为Cr20Ni80高电阻合金丝。

5）电加热管表面功率负荷密度小于5W/cm2。

6）电加热管弯制后进行去应力退火处理。

7）电加热器管板与护套管采用强度焊加贴胀，焊接管头应伸出管板3-4mm,焊接口完整无缺陷。

8）在电加热芯上靠近接线盒端设置有隔热板，隔热板以外为发热区，隔热板以内为不发热区，防止热气流在接线盒端聚集而导致接线盒过热。在电加热芯上设置折流板，使介质在加热区内充分均匀受热，防止因介质流速过快而导致热交换不充分。

9） 压力容器为卧式结构，其设计、制造、检验及试验满足GB150-2011及JB/T4756-2006标准相关要求，并符合容规TSG R0004-2009的要求。压力容器壳体、接管、法兰等与介质接触表面材质均采用S30408。

10）设备壳体以气压试验代替水压试验，设备进行气密性试验时，管板大法兰垫片采用正式垫片，其余管口采用临时垫片试压，正式垫片随机发货，正式垫片材质均为S30408缠绕石墨。

11）设备禁油禁水，设备内部洁净，所有开孔封闭干燥发货。

*12）所有管口要求提供配对法兰。

4.10电气仪表部分

1）电气控制：由DCS控制启动/停止电加热器运行，现场无需控制操作。电控柜接受DCS输出的DC 4-20mA标准信号来调节电控柜输出。加热器实际输出电流信号反馈至DCS（DC 4-20mA）。PID控制及超温保护等均在DCS系统实现。由乙方提供电流量程和温度保护的限值等具体参数。

2）DCS 至电控柜: 启停信号1 个（无源开关量），调功信号1个（4-20mA）。

3）电控柜到DCS：调功模块故障信号1个（无源开关量），加热器运行信号1 个（无源开关量），加热器电流信号1 个（DC 4～20mA）。并提供调功模块整套备件一套，熔芯6个。

4）电加热器功率调节通过检测出口物料管道上的温度（温度计用户自备）引入DCS进行PID自动调节。以下乙方提供的2支温度计仅以检测电加热管表面温度，温度引至DCS，由DCS设置温度限值以达到保护功能。

5）电加热器内部设置3支热电偶，测量电加热管温度一用一备，测出口温度1根。热电偶采用套管安装方式，方便维修更换。内部热电偶布置需出图标注，接线盒表明测量深度。带温度变送，4-20mA输出。

*6）电控柜内主要电气元器件（断路器，接触器，继电器等）为施耐德产品系列，指示灯、按钮等为施耐德或上海二工产品。

7）电加热器的控制系统安装在一个柜体中，完全独立。（注：控制柜颜色为浅驼色 RAL7032，柜体尺寸需和配电柜协调统一，宽600mm*深1000mm*高2200mm，厂家提供设计图纸经由甲方确认后方可进行生产制造。）

8）电控柜多功能表选用江苏斯菲尔或深圳中电品牌。

9）柜体防护等级：IP30。

10）电控柜上具备基本的电源、运行、电流指示功能。断路器开门后分合。柜内外电缆连接全部通过端子连接（包括主回路）。柜内元器件安装、布置应便于拆装维修。

11）电控柜放在低配间内。

4.11验收

设备制造完工后，提前三天通知甲方派代表到乙方进行验收。验收项目如下：

1）电加热器

A、外观、外形

设备外观应无影响性能的缺陷，零部件装配完整、牢固，无少装、错装现象。外形尺寸符合图纸要求。

B、功率

功率换算成直流电阻值进行检测，功率应在-10%～+5%范围内。

C、绝缘电阻

单支电加热管的绝缘电阻应不低于50MΩ，整机的绝缘电阻应不低于20MΩ。

D、耐电压

电加热管的耐电压为2000V，持续1分钟，无击穿或闪络为合格。

E、气压试验

电加热器容器液压试验压力为2MPa，保压30分钟，应无任何泄漏。

2）电控柜

A、外观、外形

电控柜外观应无影响性能的缺陷，零部件装配完整、牢固，无少装、错装现象。外形尺寸符合图纸要求。

B、通电检查

电控柜带假性负载（白炽灯），接上电源进行检查。各元器件应动作正确、灵活，各项功能应符合设计要求。

4.12其他要求

1）乙方应在合同签订两周内提供电加热器详细装配图，零件图，控制图，加工进度，工艺流程和质量控制卡。

2） 合同签订后两周提供详细的装配图纸供甲方审查，图纸定审后5天内提供10套施工蓝图。

3）原材料采购后提供所有材料的采购合同复印件。

4）关键点设置：材料到货确认、电加热管制作，管子管板焊接、胀接、电加热管检验，压力试验、干燥密封作为停止点，所有停止点提前4天通知甲方来乙方工厂监制。

5）买方的现场跟踪确认不免除卖方的责任。

6）双方对提供的技术资料和数据进行保密，不得泄露。

- 4.13设备、材料等要求

材料应满足甘肃巨化新材料有限公司高性能氟氯新材料一体化提升项目的统一要求（附件短名单）。

- 4.14 铭牌和序号标记

电加热器应按规定设置铭牌，铭牌固定在铭牌支架上，铭牌支架与设备焊接。铭牌与托架采用螺钉或锚固钉连接，螺钉采用不锈钢材质，铭牌应突出设备表面或绝热层表面20mm。设备铭牌及铭牌支架要求不锈钢材质（304材质）。

- 4.14设备油漆

1） 除非另有规定, 供货厂商负责设备的外表面喷砂处理,符合 GB/T8923 中的 Sa2.5级并根据合同、防腐涂漆统一规定涂漆。

2） 涂滚必须在水压试验及气密性试验合格后进行，另有规定的除外。

3） 涂漆表面也包括法兰面（密封面以外）和螺栓孔的内表面。只有上述涂漆可在水压试验前进行。

- 4.15 准备发货

1）所有部件均应适当包装和固定，以防在运输过程中造成损坏。所有所有管口应进行有效防护并封闭。

2）备用垫片和其它散件应与设备分开包装。包装应便于现场储存且应明显而永久地标明下列内容:

- 买方的订单号

- 设备位号(所属设备)

3）供货厂商在运输过程中负责装载、固定和保护设备而不受损坏。在装卸过程中应采取措施保证缆绳、绳索、链子等不损坏涂滚表面。当需要时应提供运输用的鞍座。

4）所有设备上应在明显的位置标注识别标记。

5）设备的表面色和标志色应符合项目涂漆涂色统一规定的要求。

6）发运前卖方应清洗所有部件并对其做适当的防腐处理及必要的保护。

7）冬季运输、储存保护措施，制造方需对冬季运输，储存过程中，设备的保护措施进行设计及风险评估（重要）。

- 供货范围及工作范围

  - 供货范围

卖方的供货范围包括：

1）电加热器整机1台，K型热电偶带温度变送（配2只：一用一备，测出口温度1根），电控柜1台，备用大法兰垫片1只。

2）地脚螺栓

3）铭牌托架

4)	外表面涂漆及防腐处理

5)	运输用所有开口的封闭件、紧固件

6)	文件、信息（如图纸和文件资料）

7)	运输吊装用吊耳和防护装置

8) 运输用鞍座（如果需要）

9) 包装用材料

10) 本文件及附件文件中所涵盖的附件

11) 现场修补用漆

12）提供组装、拆卸、维护可能使用的特殊工具（如果需要）

13）提供安装、开车所需备件。

  - 工作范围

卖方的工作范围包括：

- 列表中设备的详细设计（包括设备详细设计图纸、强度计算书、应力分析报告（如有）、风险评估报告（如有）、出厂文件等）

- 设计范围内外壳及内件各部件的机械强度计算（含管口载荷、内部构件等计算）

- 供货范围内材料（包括焊材）的采购、开车及试车备品备件的采购

- 焊工评定测试、焊接工艺规程 (WPS)、焊接工艺评定 (PQR)

- 供货范围内的焊接

- 供货范围内设备/材料的制造和组装

- 检验和试验

- 制造厂完工数据报告

- 表面处理准备和涂防腐漆

- 清洁和除锈

- 包装，标记，保护及运输

- 进度控制和报告

- 分供货商的控制

- 买方及最终用户的会议

- 文件准备（供审查和最终批准）以及发送给买方

- 制造过程中的照片

- 现场技术服务，如果需要

- 供货范围内设备/材料的制造、组装培训以及开车调试指导

- 获取政府及相关部门许可、认证文件

- 卖方发票备注栏须注明定制设备。

- 冲突

本技术要求与相关文件或各相关文件之间有冲突或矛盾时，卖方应以书面形式通知买方，由买方对此予以书面澄清确认。

- 偏离

卖方应严格满足买方的各项要求。如果有偏差应在投标文件中明确列出，否则视为卖方同意本文件中所列之所有条款。

- 附件

本文件所包括的附件(附表附图)应视为本文件不可分割的组成部分，与本文件具有同等效力。

- 技术服务和设计协调

9.1卖方应做好售前服务工作，推荐部件、设备产品应该是产品成熟、技术先进，具有制造经验的复制品，而不是试制品。应提供该产品的使用业绩和运行经验，并提供售前服务的资料完整性和及时性。

9.2 卖方必须严格按照交付进度提供技术资料和设备。

9.3卖方提供的产品应有质量保证的各项文件，文件应具有完整性和可靠性。

9.4卖方应及时提供需方所需要的技术图纸资料。

9.5在设备制造过程中，买方有权随时派有关人员检查设备制造质量及进展情况，卖方应积极协助配合。设备完工分割时，卖方应通知买方派人现场监督。

卖方应根据设备的结构特点、制造工艺和设计文件的要求编制质量控制计划并制定设备详细检验和试验计划（ITP），并在合同生效后一个月提交给买方审查，并在预检会上确认。（材料验收、钢胚打磨验收、钢胚压力试验、压力试验、气密性试验、电加热芯性能试验、出厂检验作为停止点）

9.6设备质保期内出现制造质量问题，卖方负责无偿修复，对不能修复的设备部件卖方负责更换，造成较大损失由卖方赔偿。

9.7买方有权对卖方提交的技术文件进行审查和批准，目的是通过此过程，确认卖方已经按照合同的要求对所供的电加热器进行设计并安排生产，以及进一步向卖方具体明确买方的意图和要求。卖方对买方的意见应予以足够的重视和尊重，如果对买方的意见有异议，应在规定的时间内通过会议、传真或E-MAIL及时沟通。双方对商谈问题应形成书面纪要。

9.8买方对卖方提交的技术文件进行审查和批准并不解除卖方对所提供的电加热器应当承担的所有合同责任和义务。

9.9	现场技术服务

9.9.1	设备运到现场时卖方派人及时赶到现场进行卸货和交接。

9.9.2	凡是在设备安装、调试、试车、运行过程中发现的因卖方的设备制造等原因而需要售后服务的，卖方在接到买方通知后24个小时内赶到现场解决问题，并拿出切实可行的解决方案。

9.9.3	在设备质保期内，卖方将根据招标方要求进行各种售后服务。

- 现场开箱验收及调试

电加热器到达现场后，制造商应与买方共同进行开箱验收，确认装箱单，确认电加热器及附件完好情况，并形成双方签字认可的开箱检验报告。对于有损伤的电加热器或附件，应说明其损伤程度，明确责任，提出双方认可的修复或更换方案；对于有遗漏的附件，制造商应在2周内限内予以补齐。

电加热器在现场安装、调试时卖方配合买方进行气密性试验和温度指标性能检测，双方共同检测，如有问题应由双方协作解决，直到合格为止。

- 机械与性能保证

11.1 机械保证期按照商务合同基本条款规定。

11.2 卖方提供的电加热器应具备功能完整、结构合理、性能安全可靠、操作方便、技术先进、并能满足人身安全和劳动保护条件。

11.3 电加热器的设计和制造，应满足图纸中所有工况下均能安全持续运行的要求。

11.4电加热器的材料及附件符合有关规范要求，并能满足当地环境条件的要求。外购配套件选用优质、节能、先进的产品，提供生产许可证及产品检验合格证。

11.5 外购材料及部件卖方均应进行检验，并对其质量负责。

11.6 卖方所供电加热器的各种资料证件必须齐全。

11.7 卖方对所提供电加热器的功能，性能，指标负责，对所提供的电加热器的可靠性、先进性、适用性、完整性负责。

11.8 卖方对所提供电加热器钢壳需满足附件4 钢制容器的规定。

- 质保期

12.1卖方须在投标时明确设备质保期以及异常情况出现时的响应速度和处理方法。

12.2 自产品性能考核合格起 12 个月，或项目业主签发工程交工证书后 24 个月。

12.3质保期内，因卖方原因导致的设备质量问题，由卖方负责免费维修或更换；因买方原因导致的设备故障，卖方负责维修或更换，但维修或更换的材料、备件费用由买方承担。更换后的零件的机械保证期自更换之日起重新计算质保期。

- 卖方提供技术文件

13.1卖方应提供所有设计、制造、安装、操作和维修所必需的施工图纸和资料。图纸资料提供时间及份数要求按附件1 供货商图纸资料要求实施。

厂家随机资料：6套纸质版，2 套电子版光盘,2套U盘

竣工资料：4 套纸质版，2 套电子版光盘,2套U盘（dwg及pdf格式）

13.2设备制造及到货计划（以中标通知书发出之日为起始日，填写相对日历天数，最后到货设备日期不得突破本技术要求所约定的交货期）；

13.3专用工具清单。

13.4卖方收到中标通知书发出之日起7日内，提供订货返回数据，上述资料应经买方书面确认后方可进行制造或辅助设备的采买，但买方书面的确认不排除卖方对该系统性能保证的责任。

13.5基础荷重资料（包括设备重、静荷载、操作荷载、动负荷系数、安装荷载、楼面活荷载及操作荷载要求）。

13.7备品备件清单。

13.8随货物包装发运需提供的资料、图纸：

（1）各种设备及材料检验记录、试验报告及质量合格证等出厂报告；

（2）设备与配套材料供货清单。

（3）备品备件易损件清单，包括所有外购或外协件、备品件、专用工具的型号规格、详细技术参数及来源厂家；

（4）设备验收方案及售后质量控制大纲；

（5）详细的产品质量文件，包括材质、材质检验、加工质量、外形尺寸、试验和性能检验等；

（6）其它有关产品资料和图纸。

- 附表附图

附件1《供货商图纸资料要求》

附件2《主要原材料供货商》

附件3《钢制压力容器工程规定》

附件4《涂漆与防腐设计规定》

附件5《绝热设计统一规定》

附件6《包装、标记和运输规定》

附件7《供应商交件交付规定》

附件8《设备专业设计统一规定》

附件9《承包商文件交付规定》

附件10《关于二维码应用的通知》