## 外购切断阀进口
巨化股份有限公司氟聚合物事业部 |  | 仪表数据表 气动切断阀
用户 |  | 合同号
现用厂家 |  |  | 博雷
位号 |  |  | 4HV-1291
数量 |  |  | 4
用途 |  |  | 4R121放空阀
P＆ID号 |  |  | 3.2-7~9
管道编号 |  |  | 4VT0117a~c-50-R1E
管道材质 | 工艺介质 |  | S31603
管道规格 | 操作压力Mpa(G) |  | DN50
操作条件 | 工艺介质 |  | TFE/HFP
| 操作温度 ℃ | 最大流量 | 70~100
| 操作压力MPaG | 正常流量 | 4.0~5.0
| 最大差压MPaG | 最小流量
| 正常流量 | 操作状态粘度MPa.s
阀门规格 | 型号 | 型号
| 执行机构形式 |  | 气动活塞
| 作用形式 | 测量范围 | 双作用
| 故障位置 | 公称直径( mm) | AFL/EFC
| 公称直径 | 本体材质 | DN50
阀体结构
| 阀体材质 |  | F316L（锻件）
| 阀芯材质 |  | HC-276/实心球
| 阀座材质 |  | 高压侧PEEK，低压侧TFM1600
| 输入信号 |  | 需要有明显的方向标志
| 气源压力kPa | 法兰尺寸及密封面 | 350
| 耗气量 | 接地环材质
| 法兰标准尺寸 | 信号电缆长度 | HG/T 20592 WN50(B)-100FM
| 泄露特性 |  | “0”泄漏
| 气源接口尺寸 |  | φ8
附件 | 电磁阀型号 | 型号 | ASCO
| 电磁阀形式 | 输出信号 | 两位四通
| 限位开关型号 | 精度 | 随厂家成套
| 限位开关位置 | 电源 | 关
| 防爆等级 | 电气接口 | ExdIIBT4
| 电气接口尺寸 | 防爆等级 | 1/2''NPT-F+304盲塞一个
| 空气过滤减压阀 | 防护等级 | 全铸铝空气过滤减压器+不锈钢压力表
| 电源 |  | 24VDC
带隔爆接线盒
禁水禁油
制造厂 |  |  | 带防火防静电设计
1、阀座需带自泄压设计，阀杆需为硬质合金钢防吹出设计; 2、密封填料为低逸散多重密封填料； 3、所有连接件材质304(含安装支架)； 4、配90°消声器，材质304；带防火防静电装置： 5.通过API607或API6FA防火认证，提供证书复印件 6.通过API6D认证； 7.提供产品TA-Luft或ISO 15848认证证书及报告；
版次 | 说 明 | 设 计 | 审 核 | 日 期