## Sheet1
环氧氯丙烷装置自控设备清单 编制时间： 年 月 日
序号 | 仪表位号 | 用途 | 仪表名称 | 规格及型号 | 数量 | 操作条件 |  |  |  | 防爆等级 | 备注
[6 empty] | 介质 | 压力(MPa) | 温度℃ | 流量
1 | FT-P01170 | 蒸馏进料泵（P0117）高沸出口流量计 | 金属管转子流量计 | 测量范围：0~25 m3/h 输出信号:4~20mA(四线制)+HART 电源：DC24V 电气接口：1/2"NPT(F) 防爆等级： ExdIIBT4 防护等级：IP65 精度：1.5% 表头材质：铸铝合金 本体材质：304+PTFE 测量元件材质：PTFE 法兰连接：HG/T20592 80(B)-16 RF 公称通径(mm) :80 法兰安装,一体式变送器 | 1 | 二氯丙醇/高沸1400 | 0.4 | 100 |  |  | 法兰间距250 mm,压力管道, 提供监检证书