招  标  文  件

招 标 编 号：

项 目 名 称：浙江晋巨化工有限公司合成氨装置提质增效设备更新项目提质增效、无样装置新增等项目

标的物名称：在线分析仪招标

招标人：浙江晋巨化工有限公司

浙江巨化化工材料有限公司

招标代理：巨化集团有限公司物资装备分公司

二O二五年  月

# 电子投标须知

本次招标采用电子投标方式，电子投标平台为“巨化数字化招采平台（juhua.ccccnet.com）”，参考操作顺序如下：

1.在“巨化数字化招采平台”注册，网址：

https://jhscm.ccccnet.com/user/supplierRegister/

2.CA申请，网址：

http://www.tseal.cn/tcloud/common.xhtml?projId=81

CA数字证书申请后须邮寄实体介质，应尽早申请，否则因CA邮寄时间导致延误投标的责任由投标人自行承担。

3.报名：

登录“巨化数字化招采平台”→“供应商门户”→“招标公告”→“查看”本项目招标公告→“公开报名”→“报名”。

4.编制投标文件：

根据本招标文件“第二章  投标人须知” “三、投标文件的编制”“（一）投标文件的组成”的要求编制“技术资信标书”和“商务经济标书”电子版。

5.投标：

用WIN10系统的电脑，登录“巨化数字化招采平台” →“寻源管理”→“我参与的”→本项目“投标控制台”→“投标”→在投标界面下载“e签宝”和“巨化电子标书制作客户端”→将“技术资信标书”和“商务经济标书”电子版在“巨化电子标书制作客户端”加密→将加密的“技术资信标书”和“商务经济标书” 上传至“投标文件上传”对应之处→编制并上传“供应商（服务商）承诺书”，填写投标界面内容→“提交”

6.注册、投标等相关操作方法详见“电子投标供应商操作手册”，获取方式：巨化数字化招采平台首页-供应商操作手册（招标），获取网址：

https://juhua.ccccnet.com/#/detail3/cdef968b-fd19-4ffa-9edd-0d9699c46185

7.投标人在参加电子交易过程中，有CA或平台问题的，请联系：

巨化招采平台供应商线上支持QQ群：256350034（首选）

联系电话：0570-3615336

8.不论中标与否均需邮寄《退还投标保证金申请书》后方可退还投标保证金，建议尽早邮寄，以免耽误投标保证金的退还。

目录

电子投标须知	1

第一章	招标公告	3

第二章  投标人须知前附表	4

第三章　投标人须知	8

一、总  则	8

二、招标文件	9

三、投标文件的编制	10

四、开标	13

五、评标	13

六、合同授予	15

七、中标服务费的收费标准	15

第四章 采购内容及技术要求	17

1.总则	17

2 项目信息	18

3 项目要求	18

4第三方产品供货说明	23

5标准和规范	23

7技术要求	24

8检测标准	25

9工程服务	25

10质量保证	25

11技术服务	26

第五章 主要商务条款	27

1、供货范围：	27

2、交货	27

3、货款支付	27

4、质量保证	28

5、售后服务	28

6、验收	29

7、违约责任	29

第六章 评标办法	30

1、评标总则	30

2、评标组织	30

3、评标程序及办法	30

4、评标细则	32

第七章   附件---投标文件格式	35

附件1	35

附件2	36

开标一览表	36

投标分项报价表2	37

商务差异表	38

资格、资质证明文件	40

附件5	42

投标人主要业绩	43

附件6	43

设备技术规格偏离表，技术响应表	43

附件7	43

投标产品技术规格书及产品样本说明	43

附件8	43

唛  头	44

- 招标公告

浙江巨化化工材料有限公司受浙江晋巨化工有限公司（硫酸厂）的委托，就其科创项目所需在线分析仪表进行国内公开招标，现将有关事宜公告如下：

1、招标编号：

2、招标内容：详见招标文件

在线分析仪一批

3、投标人资格要求：

1.基本资格要求：

1.1投标人未被“信用中国”（www.creditchina.gov.cn)列入失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单。

1.2单位负责人为同一人或者存在控股、管理关系的不同单位，存在关联关系的不同单位，不得参加同一标项投标。

2. 特定资格要求：

提供的在线色谱分析仪分析主机要求为原装进口（原装进口：原装进口是指从原产国进口到国内且未经过加工与分装提供对应报关单）2022-至今具备在合成氨装置的较好的应用业绩一份。（提供合同复印件，原件备查。合同不能体现规模的，须出具业主证明）

4、获取采购文件的时间：招标公告发出之日起至投标截止时间。

5、获取采购文件的方式：

1.在巨化数字化招采平台（juhua.ccccnet.com）“招标项目信息”栏的本项目招标公告附件中查看。

2.如有意向参加投标，投标人需在巨化数字化招采平台注册、登录并报名。报名方式：登录巨化数字化招采平台后选择“供应商门户”-“招标公告”选择本项目招标公告的“查看”，在 “②投标”选择“公开报名”-“报名”。递交电子投标文件前还需申领“CA专用数字证书（天谷）”，投标人应充分考虑完成注册、申领数字证书等所需的时间。注册、投标等相关操作方法详见“电子投标供应商操作手册”，获取方式：巨化数字化招采平台首页-“下载中心”-“供应商操作手册（招标）”。

6、递交投标文件的截止时间和开标时间：2025年11月6日9时

7、递交投标文件的方式：

7.1 本项目采用网上投标不见面开标形式。

7.2投标文件制作工具制作生成的加密电子投标文件在投标截止时间前（以上传完成时间为准）上传至巨化数字化招采平台（http:// https://juhua.ccccnet.com）。

9、其他补充事项：电子交易平台如有其他要求的，应遵循电子交易平台要求。

10、标书每套收成本费300元，售后不退。标书获取方式详见招标公告。

11、联系方式：

招标人：浙江晋巨化工有限公司（硫酸厂）

招标代理机构：巨化集团有限公司物资装备分公司

联系人：郑启威      联系电话：0570-3092783  15057055408

电子邮箱：zqw656446889@126.com

地址：浙江省衢州市巨化集团公司北道口

开户行：中国建设银行衢州衢化支行

帐号：33001685200050002606

浙江晋巨化工有限公司

浙江巨化股份有限公司硫酸厂

浙江巨化化工材料有限公司

巨化集团有限公司物资装备分公司

2025 年   月   日

# 第二章  投标人须知前附表

| 项号 | 内 容 | 说明与要求 |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 项目名称 | 浙江晋巨化工有限公司合成氨装置提质增效设备更新项目提质增效、无样装置新增等项目 |  |
| 2 | 项目地点 | 浙江晋巨化工有限公司 |  |
| 3 | 招标范围 | 具体见采购内容及技术要求。 |  |
| 4 | 投 标 人 资格要求 | 提供的在线色谱分析仪分析主机要求为原装进口（原装进口：原装进口是指从原产国进口到国内且未经过加工与分装提供对应报关单）2022-至今具备在合成氨装置的较好的应用业绩一份。（提供合同复印件，原件备查。合同不能体现规模的，须出具业主证明） |  |
| 5 | 否决投标条件 | *3.11投标人应提供分析仪和待测组分的调校方法。连续分析仪表的校准除特殊说明外，应当是2点（零点和满量程）校准；气相色谱的校准除特殊说明外，应当是单点校准。 *3.13色谱需要EPC载气电子压力控制器，分析系统应具备自诊断功能，包括但不局限于以下内容：样品流体损失、载体流体错误、仪表空气压力错误、温度控制错误、通讯错误、微处理器错误等，且应具备保持记录的功能，直到技术人员确认。 *4.1整套系统的质量保证期为交货后24个月或开车投用后18个月，二者以先到为准。 投标方须严格按照国家、行业相关标准及工厂指标生产、集成本项目所需设备。投标方须严格按照本项目招标人提供的数据设计、组装产品，并为产品的正常运行及各部件的质量性能负责，承诺所提供的产品质量性能能够买组招标方需求。如若招标方在生产使用过程中发现产品性能未能达到协议中说明的标准，视为产品不合格，投标方须为因此产生的问题负责，招标方保留进一步追责的权利。 投标方须保证系统各部件的备品备件的供应期不少于10年或同型号备品备件退出市场后5年，且所提供的备品备件价格不得高于投标文件中分项报价的单列价格。否则，投标方需提供同性能的备品备件清单供招标方选择，并承诺对所提供的清单中的替代备件型号的性能指标负责。 *投标报价高于最高限价的，其投标文件作否决处理。 |  |
| 6 | 投标有效期 | 投标截止日起90日历天。 |  |
| 7 | 最高限价和风险控制价 | 本次招标的投标最高限价为140万元。投标报价高于最高限价的作否决处理。 |  |
| 8 | 投标保证金 | 人民币： 贰万元 形 式：电汇 收款人：巨化集团有限公司物资装备分公司 开 户 行：中国建设银行衢州衢化支行 帐 号：33001685200050002606 |  |
| 9 | 招标疑问 | 投标人应于2025年11月5日 9时之前将要求澄清的问题，包括对其中指定品牌或推荐品牌有任何异议的，加盖公章后，以书面形式至巨化集团公司物资装备分公司。传真号码：0570-3099629 。同时发送邮件至zqw656446889@126.com（邮件只为方便工作，邮件内容与书面内容不符者，以书面为准） |  |
| 10 | 交货期 | 收到中标通知书后90天（报最短交货期） |  |
| 11 | 招标文件 的修改 | 在投标截止时间前，招标机构有权修改招标文件，并以书面形式通知投标人。修改的文件作为招标文件的补充和组成部分，对所有投标人均有约束力。 |  |
| 12 | 投标文件 递交地点 及截止时间 | 1.“电子加密投标文件”的递交：投标人应在投标截止时间前将“电子加密投标文件”成功上传递交至“巨化数字化招采平台”，否则投标无效。 2.“纸质投标文件”：投标时无需提供“纸质投标文件”，中标人须在中标候选人公示发出后5个工作日内提供3套纸质投标文件，纸质投标文件须打印有签章的电子加密投标文件。 邮寄地址：浙江省衢州市巨化集团有限公司北一道165号 招标人：浙江巨化化工材料有限公司 联系人： 联系电话： |  |
| 13 | 投标文件 的签章 | 采用电子签章。 |  |
| 14 | 开标时间及地点 | 开标时间：详见第一章招标公告 开标地址：巨化数字化招采平台（juhua.ccccnet.com），投标人在线参加开标。 |  |
| 15 | 履约保证金 | 投标人提供的履约保证金额为：合同总金额的 10 ％ 提交时间：在签订合同的同时。 |  |
| 16 | 评标办法 | 综合评标法 |  |
| 17 | 商务、技术、资信等权重 | 商务60%，技术40% |  |
| 18 | 主要元器件配置水平及推荐品牌 | 管阀件 | Parker/VFK |
|  |  | 过滤器 | Parker/BALTSTON |
|  |  | 仪表风减压阀 | AIRTEC/SMC/SNS |
|  |  | 流量计 | KROHNE/ABB/Yokogawa |
|  |  | 压力表及接口 | WIKA/布莱迪/SMC |
|  |  | 防爆电器 | 华荣/新黎明 |
|  |  | 防爆轴流风机 | 无锡康宁/飞策/二工 |
|  |  | 防爆空调 | 无锡康宁/南阳一通 |
|  |  | 一体化电伴热管缆 | O’Brien/Thermon/ Bartec |
|  |  | 样品减压阀 | GO/PARKER/TECOM |
|  |  | 电加热器 | Condor/Intertec/Bartec |
|  |  | 钢瓶减压阀 | AMFLO/Parker |
|  |  | 色谱分析仪 | 艾默生/维美德/仕福梅 |
|  |  | 电导率仪/PH计 | 哈希/横河/锦汐 |
|  |  | 氨氮/总氮/多参数测量 | WTW/哈希/艾默生 |
| 19 | 招标机构 联系方式 | 联 系 人： 郑启威 联系电话： 15057055408 邮 箱： zqw656446889@126.com |  |

第三章　投标人须知

## 一、总  则

（一） 适用范围

本招标文件适用于本次采购项目的招标、投标、评标、定标、验收、合同履约、付款等行为（法律、法规另有规定的，从其规定）。

（二）定义

1.招标采购单位：系指组织本次招标的招标人和招标代理机构。

2.投标人：系指按招标文件规定合法获取了招标文件并向招标单位提交投标文件的单位。

3.投标人代表：是指参加本项目投标活动的投标人法定代表人或法定代表人授权代表。

4.联合体：是指两个以上投标人组成联合体，以一个投标人的身份参加投标。

5.甲方：是指合同签订的一方，一般与招标人、用户、需方相同。

6.乙方：是指合同签订的另一方，与中标人、供方相同。

7.“产品”系指供方按招标文件规定，须向招标人提供的一切设备、保险、税金、备品备件、工具、手册及其它有关技术资料和材料。

8.“服务”系指招标文件规定投标人须承担的加工、运输、技术协助、培训、技术指导以及其他类似的义务。

9.“项目”系指投标人按招标文件规定向招标人提供的产品和服务。

10.“书面形式”包括信函、传真、电报等。

11.“*”系指实质性要求条款。

（三）招标方式

本次招标采用公开招标方式进行。

（四）投标委托

如投标人代表不是法定代表人，投标文件应当提供法定代表人出具的授权委托书（格式见附件）。

（五）投标费用

不论投标结果如何，投标人均应自行承担所有与投标有关的全部费用。

（六）联合体投标

本项目不接受联合体投标。

（七）转包与分包

1.本项目不允许转包。

2.本项目不可以分包。

（八）特别说明：

1.本次招标采用电子交易方式。

2.招标文件中指出的工艺、材料、设备、服务等标准以及推荐、参照的品牌或型号仅起说明作用，并没有任何限制性。投标人在投标中可以选用替代标准、品牌或型号，但这些替代要实质上满足或超过招标文件的要求。

3.投标人投标所使用的资格、信誉、荣誉、业绩与企业认证证书必须为该投标人所拥有。

4.投标人应仔细阅读招标文件的所有内容，按照招标文件的要求提交投标文件，并对所提供的全部资料的真实性承担法律责任。

5.招标过程中出现以下情形，导致电子交易平台无法正常运行，或者无法保证电子交易的公平、公正和安全时，招标人（或招标代理机构）可中止电子交易活动：

（1）电子交易平台发生故障而无法登录访问的；

（2）电子交易平台应用或数据库出现错误，不能进行正常操作的；

（3）电子交易平台发现严重安全漏洞，有潜在泄密危险的；

（4）病毒发作导致不能进行正常操作的；

（5）其他无法保证电子交易的公平、公正和安全的情况。

出现上述规定情形，不影响采购公平、公正性的，招标（或招标代理机构）可以待上述情形消除后继续组织电子交易活动，也可以决定某些环节以纸质形式进行。

## 二、招标文件

（一）招标文件的构成。本招标文件由以下部份组成：

1.招标公告

2.投标人须知

3.评标办法

4.招标内容及需求

5.合同主要条款

6.投标文件格式

7.本项目招标文件的澄清、修改内容（如有）

（二）投标人的风险

1.投标截止时间前，未将“电子加密投标文件”成功上传至”巨化数字化招采平台”的，投标无效。

2.投标人没有按照招标文件要求提供全部资料，或者投标人没有对招标文件在各方面作出实质性响应是投标人的风险，并可能导致其投标无效。

- （三）招标文件的澄清与修改

1.投标人应认真阅读本招标文件，发现其中有表述不清晰、前后矛盾等内容的，投标人可以在投标截止日（投标人须知前附表规定的时间）天前以书面形式要求招标人澄清。

2.招标人以书面形式答复投标人要求澄清的问题，并将不包含问题来源的答复书面通知所有购买招标文件的投标人；除书面答复以外的其他澄清方式及澄清内容均无效。

3.招标文件澄清、修改的内容为招标文件的组成部分。当招标文件与招标文件的澄清、修改通知就同一内容的表述不一致时，以最后发出的书面文件为准。

4.招标文件的澄清、修改都应该通过本项目招标代理机构发布。

## 三、投标文件的编制

（一）投标文件的组成

1. 技术资信标书

  - 技术资信标书封面（格式见附件）

  - 资格证明文件：

- 投标人营业执照

- 投标人资格承诺函（格式见附件）

  - 廉洁承诺书（格式见附件）

  - 法定代表人授权委托书（格式见附件）

  - 招标文件服务费和投标保证金支付凭证（格式见附件）

  - 技术响应表（格式见附件）

2. 商务经济标书：

- 商务经济标书封面（格式见附件）

- 商务响应表（格式见附件）

- 投标函（格式见附件）

（二）投标文件的语言及计量

1.投标文件以及投标人与招标人就有关投标事宜的所有来往函电，均应以中文汉语书写。除签名、盖章、专用名称等特殊情形外，以中文汉语以外的文字表述的投标文件视同未提供。

2.投标计量单位，招标文件已有明确规定的，使用招标文件规定的计量单位；招标文件没有规定的，应采用中华人民共和国法定计量单位（货币单位：人民币元），否则视同未响应。

（三）投标报价

1.投标报价应按招标文件中相关附表格式填写。

2.投标报价应当包括履行合同的全部价格以及中标后向招标代理机构支付的服务费。

3.投标文件只允许有一个报价，有选择或有条件的报价将不予接受，其投标无效。

- （四）投标文件的有效期

- 1.自投标截止日起90天投标文件应保持有效。有效期不足的投标文件将被视为无效。

- 2.在特殊情况下，招标人可与投标人协商延长投标书的有效期，这种要求和答复均以书面形式进行。

3.投标人可拒绝接受延期要求。同意延长有效期的，投标人不能修改其投标文件。

4.中标人的投标文件自开标之日起至合同履行完毕止均应保持有效。

（五）投标文件的编制

- 本项目要求投标文件通过“电子加密投标文件”的形式提交：

- 1.“电子加密投标文件”是指通过“巨化数字化招采平台”完成投标文件加密的数据电文形式的投标文件。

- 2.投标人应先按照本招标文件和“巨化数字化招采平台”的要求，通过“巨化数字化招采平台”加密并提交投标文件。

（六）投标保证金

1.投标保证金金额：见投标人须知前附表。

2.投标保证金的形式：银行转账等非现金形式。

3.投标保证金应当在投标截止时间前到帐。投标截止时间前投标保证金未到帐的，投标无效。

4.除招标文件规定不予退还保证金的情形及因投标人自身原因导致无法及时退还的，代理机构凭投标人在投标时提供的“退还投标保证金申请书”以银行转账等非现金形式予以退还：

（1）未中标投标人的投标保证金自中标通知书发出后5个工作日内退还；

（2）中标人的投标保证金在合同签订后5个工作日内退还。

5.投标人有下列情形之一的，投标保证金将不予退还：

（1）投标人在投标有效期内撤回投标文件的；

（2）投标人提供虚假、伪造的证明文件；

（3）投标人被认定为串通投标的（技术资信标书符合性审查第11-16项）；

（4）未按规定提交履约保证金的；

（5）中标人无正当理由不与招标人签订合同的。

（七）投标文件的签章

采用电子签章。

（八）投标文件的包装、密封和递交

1.“电子加密投标文件”的递交：投标人应在投标截止时间前将“电子加密投标文件”成功上传递交至“巨化数字化招采平台”，否则投标无效。

2.“纸质投标文件”：投标时无需提供“纸质投标文件”，中标人须在中标候选人公示发出后5个工作日内提供3套纸质投标文件，纸质投标文件须打印有签章的电子加密投标文件。邮寄地址：浙江省衢州市巨化集团有限公司北一道165号

联系人：        联系电话：

（九）投标文件的修改和撤回

1.投标人在投标截止时间前可以补充、修改或者撤回投标文件。

2.补充或者修改投标文件的，应当先行撤回原投标文件，补充、修改后重新上传递交。

3.投标截止时间前未完成上传的，视为撤回投标文件。

## 四、开标

（一）开标形式

采购组织机构将按照招标文件规定的时间通过”巨化数字化招采平台”组织在线开标，所有投标人均应当准时在线参加。

（二） 开标准备

1.开标的准备工作由采购组织机构负责落实。

2.采购组织机构将按照招标文件规定的时间通过”巨化数字化招采平台”组织开标，所有投标人均应当准时在线参加。投标人自行承担因不参加在线开标而产生的不利后果。

（三）开标流程

1.开标第一阶段

（1）投标人在规定的时间内完成“电子加密投标文件”解密，在”巨化数字化招采平台”正常运行情况下，“电子备份投标文件”无法上传至”巨化数字化招采平台”的，视为投标文件撤回。

（2）开启技术资信标书。

（3）进行资格审查。对通过资格审查的投标人进行符合性审查、技术资信评审；

2.开标第二阶段

（1）资格审查、符合性审查、技术资信评审结束后，进入开标第二阶段。

（2）通过电子交易平台公布有效投标人的名单及其技术资信得分。

（3）开启有效投标人的商务经济标书，系统形成开标记录。

（4）商务经济标书评审。商务经济标书评审结束后，通过电子交易平台公布综合得分。

3.其他说明：如因电子交易平台设置原因导致的程序或投标人界面显示与招标文件的规定不一致的，以电子交易平台的程序或投标人界面显示为准。

## 五、评标

（一）组建评标委员会

评标委员会由招标人代表和有关技术、经济等方面的专家组成，成员人数应当为五人及以上单数。其中，技术、经济等方面的专家不得少于成员总数的三分之二。

（二）评标程序

1.在评标委员会中推选组长。

2.评标委员会组长召集成员认真阅读招标文件以及相关补充、质疑、答复文件、项目书面说明等材料，熟悉采购项目的基本概况，采购项目的质量要求、数量、主要技术标准或服务需求，采购合同主要条款，投标无效情形，评审方法、评审依据、评审标准等。

3.评标委员会对各投标人的资格进行审查，投标人资格条件不符合招标文件要求的投标将被否决，不再进入符合性审查。

4.评标委员会对各投标文件的符合性进行审查，确定是否对招标文件作出了实质性响应。实质上没有响应招标文件要求的投标将被视为无效投标，不再进入下一阶段的评审。

5.评标委员会按招标文件规定的评审方法和评审标准，依法独立对投标人投标文件进行评估、比较，并给予评价或打分，不受任何单位和个人的干预。

6.各投标人的得分为所有评标委员会的有效评分的算术平均数，由指定专人进行计算复核。

7.评标委员会完成评标后，对各部分得分汇总，计算出本项目最终得分。评标委员会按评标原则推荐中标候选人，同时起草评标报告。

（三）澄清问题的形式

对投标文件中含义不明确、同类问题表述不一致或者有明显文字和计算错误的内容，评标委员会可要求投标人作出必要的澄清、说明或者补正。评标委员会的澄清内容及投标人的澄清、说明或者补正均通过电子交易平台交换数据电文或电子邮件的形式进行。

评标委员会发出澄清内容后，投标人应当在规定的时间内钟内提交澄清说明或补正，否则视为投标人放弃答复，并自行承担因此而产生的不利后果。澄清、说明或者补正不得超出投标文件的范围或者改变投标文件的实质性内容。

（四）错误修正

投标文件报价出现前后不一致的，按照下列规定修正：

1.电子交易平台生成的开标记录表内容与投标文件中相应内容不一致的，非总价小数点或百分比有明显错位、金额单位明显错误的，以电子交易平台生成的开标记录表为准；因投标人填报失误导致出现总价小数点或百分比有明显错位、金额单位明显错误的，按评委认为的合理价格修正总价。

2.大写金额和小写金额不一致的，以大写金额为准；

3.单价金额小数点或者百分比有明显错位的，以电子交易平台生成的开标记录表的总价为准，并修改单价；

4.总价金额与按单价汇总金额不一致的，以单价金额计算结果为准。

同时出现两种以上不一致的，按照前款规定的顺序修正。评标委员会应当通过电子交易平台要求投标人对修正后的报价予以确认并对投标人产生约束力。投标人不接受修正或在规定的时间内不予确认的，其投标无效。

（五）评标原则和评标办法

1.评标委员会必须公平、公正、客观，不带任何倾向性和启发性；不得向外界透露任何与评标有关的内容；任何单位和个人不得干扰、影响评标的正常进行。

2.本项目具体评标内容及评分标准等详见第三章《评标办法》。

## 六、合同授予

（一）签订合同

1.招标人与中标人应当在《中标通知书》发出之日起30日内签订合同。

2.中标人拖延、拒签合同的，将被取消中标资格。

（二）履约保证金

1.中标人应按招标文件确定的履约保证金金额，向招标人交纳履约保证金。

#### 2.签订合同后，如中标人不按双方约定履约，则没收其全部履约保证金。

七、中标服务费的收费标准

1中标方须向招标机构按如下标准和规定交纳中标服务费。

中标服务收费标准

| 费 服务类型 率 中标金额（万元） | 标的物招标 |
| --- | --- |
| 100以下 | 0.75% |
| 100-500 | 0.55% |
| 500-1000 | 0.4% |
| 1000-5000 | 0.25% |
| 5000-10000 | 0.125% |
| 10000-100000 | 0.025% |
| 100000以上 | 0.005% |

注：中标服务费按差额定率累进法计算收取。例如：某标的物总金额为1000万元，计算中标服务收费额如下：

100万元×0.75%=0.75万元

（500-100）万元×0.55%=2.2万元

（1000-500）×0.4%=2万元

合计收费=0.75+2.2+2=4.95（万元）

第四章 采购内容及技术要求

## 1.总则

1.0概述

1.0.1本技术规格书、仪表数据表及相关附件中的内容构成的招标文件的技术文件对浙江晋巨化工有限公司合成氨装置提质增效设备更新项目提质增效、无样装置新增等项目的设计、文件资料、材料选择、生产装配、备品备件及检验试验等方面提出的最基本要求。

1.0.2本次招标采购内容为

投标人应根据招标文件所提出的采购内容和技术、服务要求，综合考虑，选择具有最佳性价比的产品前来投标。希望投标人以精良的产品、优良的服务和优惠的价格，充分显示贵公司的竞争实力。

1.0.3投标人须执行本招标文件所列标准。有矛盾时，按较高标准执行。

1.0.4所有文件、图纸及相互通信，均应使用中文。不论在合同谈判及签约后的工程建设期间，中文是主要的工作语言。

1.0.5投标人须在技术标中明确支付条款和交货期。

1.0.6加*条款为招标文件的主要条款，对主要条款（含条款所有子项）的任何负偏离将导致废标。

1.1总体要求

1.1.1投标人应承诺供货合同签字直至所供在线分析仪表、分析小屋移交生产之前，应允许招标人对招标的标的物提出有限范围的设计修改（包括型号、工况参数的调整），而不影响合同价。

1.1.2如果投标文件中的条款、技术规格、数字等出现前后不一致或互相矛盾之处，以对招标人有利的条款、技术规格、数字为准。

1.1.3投标人应根据工艺条件对在线分析仪表的参数和规格进行复核。当仪表规格与设计不符或设计参数不清楚、设计要求不明确时，投标人应及时以书面形式将情况反馈给招标人，以便及时处理，不得自行更改（如有更改必须事先得到招标方的书面认可）。否则，由此引起的一切后果，均由投标人自己负责。在工艺条件不变的情况下，因投标人设计选型有误，造成招标人无法正常使用的，在质保期内由投标人无偿更换。

1.1.4投标人集成的本次招标标的物均应符合招标文件的要求，投标人需严格按照文件要求进行设计选型，承诺所提供的产品通过调试、检验，是完全合格的产品，并保证供货产品是完整的，无论何时发现缺项漏项，投标人都必须无偿补足，并对集成结果的完整性和正确性负完全责任。

1.1.5投标人提供的在线分析系统，包括但不限于以下配置：分析主机、预处理系统、标准样气/载气、机柜或小屋、排放返回装置及其他相关设备组成。系统抵达现场经安装完成后，应能通过简单调试即可投入正常使用。

1.1.6偏离或不符合项必须全部体现在偏差表中，招标人不承认投标文件中其他任何地方的偏离，也不负责寻找这些偏离。投标文件中如有偏离，投标人必须提供偏离清单，并充分说明偏离的原因。投标人签署合同后，除了招标人在合同中认可的偏离或替代项外，投标人应全部满足招标文件的要求。

## 2 项目信息

业主名称：浙江晋巨化工有限公司

## 3 项目要求

供货范围和工作范围

3.1主要供货范围各装置部新增在线分析仪清单

| 序号 |  | 位号 |  | 用途 |  | 量程 | 单位 | 报警联锁停车设定值 |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  |  |  | 低限 报警 |  |  | 高限 报警 |  |
| 气化703装置 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 |  | AIA-13104 |  | A气化炉水冷壁汽包PH监测 |  | 0-14 | pH | 8.5 |  |  | 11 |  |
| 2 |  | AIA-13204 |  | B气化炉水冷壁汽包PH监测 |  | 0-14 | pH | 8.5 |  |  | 11 |  |
| 3 |  | AIA-13107 |  | A气化炉废锅汽包PH监测 |  | 0-14 | pH | 8.5 |  |  | 11 |  |
| 4 |  | AIA-13207 |  | B气化炉废锅汽包PH监测 |  | 0-14 | pH | 8.5 |  |  | 11 |  |
| 5 |  | 13AIA-13102 |  | A气化炉水冷壁汽包电导率监测 |  | 0~75 | μS/cm |  |  |  | 55 |  |
| 6 |  | 13AIA-13202 |  | B气化炉水冷壁汽包电导率监测 |  | 0~75 | μS/cm |  |  |  | 55 |  |
| 7 |  | 13AIA-13105 |  | A气化炉废锅汽包电导率监测 |  | 0~75 | μS/cm |  |  |  | 55 |  |
| 8 |  | 13AIA-13205 |  | B气化炉废锅汽包电导率监测 |  | 0~75 | μS/cm |  |  |  | 55 |  |
| 气化705装置 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 |  | 713AI_0006 |  | 高压除氧给水溶解氧在线指示 |  | 0-200 | ppb |  |  |  | 12 |  |
| 2 |  | 713AI_0007 |  | 低压除氧给水溶解氧在线指示 |  | 0-200 | ppb |  |  |  | 120 |  |
| 3 |  | 21AI_0006 |  | E-21003给水PH在线指示 |  | 0-14 |  | 8.5 |  |  | 11.5 |  |
| 4 |  | 21AI_0007 |  | V-21009给水PH在线指示 |  | 0-14 |  | 8.5 |  |  | 11.5 |  |
| 5 |  | 21AI_0008 |  | E-21004给水PH在线指示 |  | 0-14 |  | 8.5 |  |  | 11.5 |  |
| 6 |  | 21AI_0009 |  | E-21011给水PH在线指示 |  | 0-14 |  | 8.5 |  |  | 11.5 |  |
| 序号 |  | 产品名称 |  | 型号、参数 |  |  |  | 生产厂家 | 单位 |  | 数量 |  |
| 一 |  | 在线分析仪 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 |  | 热导分析仪及附件 |  | C6整机，检测器和附件 |  |  |  | 西门子 | 套 |  | 1 |  |
| 2 |  | 色谱分析仪及备件 |  | 0-1ppm N2整机 检测器和主板 |  |  |  | 艾默生/维美德/仕福梅 | 套 |  | 1 |  |
| 二 |  | 气化703装置分析仪 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 |  | pH测量仪 AIA-13104 |  | A气化炉水冷壁汽包PH监测 含PH变送器、隔爆箱、纯水pH/温度电极、VP电缆5米 量程：0-14pH；报警联锁停车设定值：低限8.5，高限11 |  |  |  | 锦汐/横河/哈希 | 台 |  | 1 |  |
| 2 |  | pH测量仪 AIA-13204 |  | B气化炉水冷壁汽包PH监测 含PH变送器、隔爆箱、纯水pH/温度电极、VP电缆5米 量程：0-14pH；报警联锁停车设定值：低限8.5，高限11 |  |  |  | 锦汐/横河/哈希 | 台 |  | 1 |  |
| 3 |  | pH测量仪 AIA-13107 |  | A气化炉废锅汽包PH监测 含PH变送器、隔爆箱、纯水pH/温度电极、VP电缆5米 量程：0-14pH；报警联锁停车设定值：低限8.5，高限11 |  |  |  | 锦汐/横河/哈希 | 台 |  | 1 |  |
| 4 |  | pH测量仪 AIA-13207 |  | B气化炉废锅汽包PH监测 含PH变送器、隔爆箱、纯水pH/温度电极、VP电缆5米 量程：0-14pH；报警联锁停车设定值：低限8.5，高限11 |  |  |  | 锦汐/横河/哈希 | 台 |  | 1 |  |
| 5 |  | 电导率测量仪 13AIA-13102 |  | A气化炉水冷壁汽包电导率监测 含电导率变送器、隔爆箱、纯水电导率电极，C=0.05 量程：0-75μS/cm；报警联锁停车设定值：高限55 |  |  |  | 锦汐/横河/哈希 | 台 |  | 1 |  |
| 6 |  | 电导率测量仪 13AIA-13202 |  | B气化炉水冷壁汽包电导率监测 含电导率变送器、隔爆箱、纯水电导率电极，C=0.05 量程：0-75μS/cm；报警联锁停车设定值：高限55 |  |  |  | 锦汐/横河/哈希 | 台 |  | 1 |  |
| 7 |  | 电导率测量仪13AIA-13105 |  | A气化炉废锅汽包电导率监测 含电导率变送器、隔爆箱、纯水电导率电极，C=0.05 量程：0-75μS/cm；报警联锁停车设定值：高限55 |  |  |  | 锦汐/横河/哈希 | 台 |  | 1 |  |
| 8 |  | 电导率测量仪 13AIA-13205 |  | B气化炉废锅汽包电导率监测 含电导率变送器、隔爆箱、纯水电导率电极，C=0.05 量程：0-75μS/cm；报警联锁停车设定值：高限55 |  |  |  | 锦汐/横河/哈希 | 台 |  | 1 |  |
| 9 |  | 预处理单元 |  | 管阀件FITOK，减压杆及超温关断，双环流量计等 |  |  |  |  | 套 |  | 10 |  |
| 三 |  | 气化705装置分析仪 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 |  | ppb溶解氧测量仪 713AI_0006 |  | 高压除氧给水溶解氧在线指示 含24V变送器、ppb溶解氧传感器、7米专用电缆、隔爆箱 量程：0-200ppb；报警联锁停车设定值：高限12 |  |  |  | WTW | 台 |  | 1 |  |
| 2 |  | ppb溶解氧测量仪 713AI_0007 |  | 低压除氧给水溶解氧在线指示 含24V变送器、ppb溶解氧传感器、7米专用电缆、隔爆箱 量程：0-200ppb；报警联锁停车设定值：高限120 |  |  |  | WTW | 台 |  | 1 |  |
| 3 |  | pH测量仪 21AI_0006 |  | E-21003给水PH在线指示 含PH变送器、隔爆箱、纯水pH/温度电极、VP电缆5米 量程：0-14pH；报警联锁停车设定值：低限8.5，高限11.5 |  |  |  | 锦汐/横河/哈希 | 台 |  | 1 |  |
| 4 |  | pH测量仪 21AI_0007 |  | V-21009给水PH在线指示 含PH变送器、隔爆箱、纯水pH/温度电极、VP电缆5米 量程：0-14pH；报警联锁停车设定值：低限8.5，高限11.5 |  |  |  | 锦汐/横河/哈希 | 台 |  | 1 |  |
| 5 |  | pH测量仪 21AI_0008 |  | E-21004给水PH在线指示 含PH变送器、隔爆箱、纯水pH/温度电极、VP电缆5米 量程：0-14pH；报警联锁停车设定值：低限8.5，高限11.5 |  |  |  | 锦汐/横河/哈希 | 台 |  | 1 |  |
| 6 |  | pH测量仪 21AI_0009 |  | E-21011给水PH在线指示 含PH变送器、隔爆箱、纯水pH/温度电极、VP电缆5米 量程：0-14pH；报警联锁停车设定值：低限8.5，高限11.5 |  |  |  | 锦汐/横河/哈希 | 台 |  | 1 |  |

共计新增在线色谱1台，热导分析仪一台，在线pH计8台，电导率仪4台，溶解氧两台；

3.2）其他：含施工、监管、运输、材料，以及设计、制造、装备、检查、测试、包装和装载设备材料所需提供的服务。

以上均需做分项报价，并体现在投标文件中。

3.3.系统应当基于预制造设计，通过完全组装和调试。应配备：在线分析仪表主机、取样探头、样品根部截止阀、样品预处理系统、自动调校系统、样品吹扫系统、分析仪维护系统、信号接口.

3.4在取样阶段，样品处理系统的设计应能向分析仪提供清洁、有代表性的样品；对于一些高压工况的样品取样，需要在接近取样点处设置前置处理箱，以降低压力并进行过滤。

3.5在线分析仪表主机应配备触摸屏以实现触屏操作，并具有中文菜单，可在主机上直接查看分析结果、报警信息等内容。同时主机应配有通讯接口，为MODBUS-RS485或4~20mA模拟量信号。若分析仪需配置分析计算机，则计算机宜设计配置在分析小屋中。

3.6预处理属于在线分析仪投标人供货范围，分析机柜/机柜/小屋的取样管线（含伴热或保冷）的供货、气瓶至分析机柜/小屋管线的供货均应由在线分析仪投标人负责。

3.7分析过程中的样气或尾气原则上均应返回到用户指定的地方，自分析仪至返回点的管线及返回装置的设计及供货应由投标人负责。如放空是不可避免的，则放空大气的放空管应带防雨帽、阻火器。

3.8对于分析系统必须的关键配件，投标人应提供相应的分项报价清单在投标文件中。

3.9在线分析系统在设计配置时，应考虑以下因素：安全、精度、典型过程、重复性、可靠性、效率、工艺质量、材料质量、可维护性、耐久性。

3.9在线分析系统应被设计成连续运行和无人值守的。

3.10在线分析系统组分及含量范围应可设计为可调整的，只需要通过简单的标定操作即可完成组分和含量的调整。

*3.11投标人应提供分析仪和待测组分的调校方法。连续分析仪表的校准除特殊说明外，应当是2点（零点和满量程）校准；气相色谱的校准除特殊说明外，应当是单点校准。

3.12分析系统的软件应支持自动定量分析过程流体，不需人工干预；其所有编程、控制和输入/输出功能可以在分析系统能直接访问；分析系统操作软件应是最新版本，日后如有更新，投标人应给予免费升级。

*3.13色谱需要EPC载气电子压力控制器，分析系统应具备自诊断功能，包括但不局限于以下内容：样品流体损失、载体流体错误、仪表空气压力错误、温度控制错误、通讯错误、微处理器错误等，且应具备保持记录的功能，直到技术人员确认。

3.14 所有分析仪的取样、排放管口过程连接设计宜为法兰形式；长距离的取样管道和排放管道的安装宜为法兰连接或焊接形式连接；所有的分析仪，需均以工艺流程管路旁通管安装或取样的形式设计；所有的在线分析取样口在设计的同时宜考虑离线分析人员现场取样的接口。

3.15分析机柜/小屋设计应遵循HG/T20516-2000《自动分析器室设计规定》，未涉及部分应参照IEC79-16中的规定执行。设计要求紧凑、温湿度可控、抗震、抗电磁干扰。

3.16工作范围

投标方责任

分析系统详细的工程设计、制造和供货

在整个制造过程中进行质量控制管理

参加开工会并预先提供开工会所需的有关文件

分析系统的出场验收测试（FAT）

分析系统的现场验收测试（SAT）

对包括机柜/小屋在内的所有预处理及分析、排放返回系统的完整性、正确性和安全性负责，对分析仪表安装、调试、设计、联锁和现场服务等工作负责。

负责提供提供的标的物所需的相关资质证书

3.17招标方责任

负责现场施工及开表等工作的配合

负责协调分析主机投标方、集成商及小屋投标方问题处理

给机柜/小屋提供一路仪表电源（UPS：220VAC）和一路市电（220VAC），并负责敷设电源电缆至机柜/小屋外部电源（仪表电源及公用电源）接线箱

负责敷设信号电缆至机柜/小屋外部信号接线箱

以上未尽事宜，由双方友好协商解决。

## 4第三方产品供货说明

包含但不局限于下列清单列表，具体需求可双方友好协商。

| 名称 | 供货商 | 备注 |
| --- | --- | --- |
| 管阀件 | Parker/VFK |  |
| 过滤器 | Parker/BALTSTON |  |
| 仪表风减压阀 | AIRTEC/SMC/SNS |  |
| 流量计 | KROHNE/ABB/Yokogawa |  |
| 压力表及接口 | WIKA/布莱迪/SMC |  |
| 防爆电器 | 飞策/华荣/新黎明 |  |
| 防爆轴流风机 | 无锡康宁/飞策/二工 |  |
| 防爆空调 | 无锡康宁/南阳一通 |  |
| 一体化电伴热管缆 | O’Brien/Thermon/ Bartec |  |
| 样品减压阀 | GO/PARKER/TECOM |  |
| 电加热器 | Condor/Intertec/Bartec |  |
| 钢瓶减压阀 | AMFLO/Parker/Amflow |  |

## 5标准和规范

投标方样品系统和分析机柜/小屋的设计、制作和安装施工，有关技术文件和图纸，应遵循下述标准和规范（如有更新，则以最新版标准和规范执行）

GB 3836.01~12-91  爆炸性环境用防爆电气设备

GB 50058-92  爆炸和火灾危险环境电力装置设计规范

ISA PR 12.1  危险环境中的电动仪表

ISA S 12.4  用以降低危险区域等级的仪表吹扫

IEC 79  用于爆炸性气体环境中的电气设备

HG/T 20636~20639-1998  化工装置自控工程设计规定

EEMUA No.138  在线分析仪系统的设计和安装

SH/T3006-1999  石油化工控制室和自动分析器室设计规范

GB50160-92  石油化工企业设计防火规范

HG20505-2000  过程检测和控制系统用文字代号和图形符号

HG/T 20416-2000  自动分析器室设计规范

SH/T 3019-2003  石油化工仪表管道线路设计规范

SH/T 3081-2003  石油化工仪表接地设计规范

SH/T 3018-2003  石油化工安全仪表系统设计规范

SH/T 3063-1999  石油化工企业可燃气体检测报警设计规范

GB 50493-2009 石油化工可燃气体和有毒气体检测报警设计规范

GB/T 11640 铝合金无缝钢瓶

6基础设计数据

| 环境温度 | 极端最高温度 | 39.4℃ |
| --- | --- | --- |
|  | 极端最低温度 | -10.7℃ |
| 湿度 | 最高湿度 | 81% |
| 操作条件 |  |  |
| 仪表供电 | 220VAC±10% 50Hz±0.5Hz |  |
| 公用供电 | 220VAC±10% 50Hz |  |
| 仪表空气 | 0.45~0.6MPaG | 露点-20℃ |
| 备注：公用工程条件将在开工会确定 |  |  |

## 7技术要求

## 7.1公用部分：

供电电源：220VAC±10% 50Hz±0.5Hz

仪表风：阀驱动及空气吹扫，压力0.45~0.6MPaG ，含油量少于5ppm，露点小于-20℃

载气和附件要求：纯度≥99.99%

7.2配管及配线

7.2.1配管

过程分析系统配管原则：管线尽可能简单，交叉点及连接点少。所有Tube管线选用316ss材质，英制管，管接口选用双卡套密封形式连接；所有Pipe管宜选用304ss材质，管接口选用法兰形式连接。

7.2.2配线

所有进出分析机柜/小屋的电源电缆和信号电缆，均通过防爆接线箱来连接。

内部电缆通过汇线槽敷设电缆。

7.2.3接地系统

接地系统分为两个独立回路，一个保护接地，一个屏蔽接地。两个接地系统相互独立。保护接地通过专用电缆，将分析仪表及其他电气设备的保护接地连接到分析机柜/小屋的接地连接板上，并与现场接地回路连接。屏蔽接地用于信号电缆屏蔽层接地，接地方式采用控制室单端接地。

安全接地电阻不大于4Ω。

7.2.4铭牌和标记

分析机柜/小屋标识

分析机柜/小屋本体门上设有永久性不锈钢铭牌（标明机柜编号、分析仪表位号），同时配有警告性标识，内部设备配有PVC标牌。

样品流路标识

各个分析样品流路在进入分析机柜/小屋前，配有明确的工艺位号/介质名称标识。

分析仪表专用标识

采用不锈钢铭牌，包含分析仪表制造厂名称、型号、位号等信息。

电气设备标识

所有电气设备包含电源分配箱、接线箱、电源开关、电缆以及接线端子等都应具有相应的铭牌。

样品处理设备标识

样品处理箱箱体表面应设有永久性不锈钢铭牌，同时所有进出接口及附属装置均应设置明确标识。

## 8检测标准

详见附件仪表采购数据表

## 9工程服务

9.1 开工会

在合同签订后一周内（如有变化双方共同协商），在招标方现场举行开工会。开工会前一周，投标方需预备提供开工会所需有关文件。

9.2工厂验收测试（FAT）

工厂验收前三周，投标方提交一份完整的产品清单和测试文件，提出验收标准程序及内容，供招标方确认，并提前一周公职招标方到系统集成地参加工厂验收测试。验收是对各种设备的功能和性能进行100%的测试。投标方提供充分的测试用仪器和工具，配备合格的技术人员执行测试和调试任务。验收文件由双方代表共同签字。投标方为验收期间招标方人员的食宿交通提供便利。

投标方应为分析系统进行不低于连续8小时的测试，来测试规范上要求的性能，性能测试应包括但不局限于：零部件的质量与工艺、气密性试验、配置/装配/定位/连接、运行状态稳定性、精度、灵敏度、重复性、样品分离度与结果准确性、响应时间、其他重要性能、报警系统。

9.3现场验收测试（SAT）

开箱验收：在工厂验收结束后，投标方应将设备妥善包装，包装的材料、标记及固定方法达到出口运输的标准，防止运输及露天库存过程中出现损坏或腐蚀现象。设备到货后，投标方应派合格的技术人员与招标方共同开箱验收。

SAT阶段：系统安装、接线等工作完成后，投标方需派人与招标方共同进行系统检查，并负责完成系统的通电、试运行等工作，随后共同完成系统现场验收测试。系统在投运后，须进行72小时连续无故障运行试验，视为现场验收测试通过。

最终系统测试结果在达到系统招标技术文件中的各项要求后，可视为验收通过，方可进行最终验收签字，待投标方将完整的系统及文件资料移交给招标方后由双方代表共同签字。

## 10质量保证

整套系统的质量保证期为交货后24个月或开车投用后18个月，二者以先到为准。

投标方须严格按照国家、行业相关标准及工厂指标生产、集成本项目所需设备。投标方须严格按照本项目招标人提供的数据设计、组装产品，并为产品的正常运行及各部件的质量性能负责，承诺所提供的产品质量性能能够买组招标方需求。如若招标方在生产使用过程中发现产品性能未能达到协议中说明的标准，视为产品不合格，投标方须为因此产生的问题负责，招标方保留进一步追责的权利。

质保期内投标方应承诺免费服务，如有部件故障或非人为因素损坏，视为产品质量问题，投标方须免费为招标方更换，并相对延长设备的质保期。质保期后投标方承诺终身服务，招标方承担服务产生的相应物资材料成本费用。

投标方承诺接到招标方故障报修联系后，8小时内提出解决方案，视招标方需求在24小时内安排具有丰富经验的技术工程师抵达招标方项目现场协助处理故障。如无法在规定时间内抵达，须提前通知招标方协商。

投标方须保证系统各部件的备品备件的供应期不少于10年或同型号备品备件退出市场后5年，且所提供的备品备件价格不得高于投标文件中分项报价的单列价格。否则，投标方需提供同性能的备品备件清单供招标方选择，并承诺对所提供的清单中的替代备件型号的性能指标负责。

## 11技术服务

11.1培训

用户现场

培训人员：人数布线

培训内容：基本原理、开车调试、日常维护/校准标定操作、故障排查等

培训时间：1天

基础培训

投标方根据招标方需求，可安排一定时间在仪器调试前，进行分析仪器应用及维护的基础知识培训，招标方参与培训人员不少于4人。

11.2安装指导

投标方派经验丰富的工程师前往项目现场进行分析系统的安装指导，招标方应于安装前15天书面通知招标方。

11.3开车维保

投标方应派经验丰富的工程师前往现场进行分析系统的现场调试、标定及开车投运维保，招标方应于开车前15天书面通知招标方。

12文件资料

投标方应向招标方提交下述文件：

过程分析系统图、分析主机说明书、操作手册等

上述文件图纸纸质版4份，电子版1份，供招标方存档。

第五章   主要商务条款

- 供货范围：

1.1招标内容：

分析仪表一批

1.2报价一律以人民币报价。本项目投标总价包括标的物的设计制造、包装、运输、保险、验收、技术资料、服务等。

1.3投标文件中要求对主要的构成进行分项报价；报价单格式详见附件2、3。

1.4 按供货清单中的科创名称分别开具发票。同时按清单的公司分别和晋巨公司硫酸厂签字合同。

- 交货

2.1收到中标通知书后90天内全部交清。（请报最短交货期）

2.2 交货方式：全部标的物到招标人指定地点为浙江晋巨化工有限公司（硫酸厂）施工现场。

2.3 包装标准、包装物的供应与回收：按出厂标准，提供标的物运至合同规定的最终目的地所需要的包装，这类包装应采取防潮、防晒、防锈、防腐蚀、防震动及防止其它损坏的必要保护措施，从而保护标的物能够经多次搬运、装卸和长途运输而不被损坏。投标人应承担由于其包装或防护措施不妥而引起标的物锈蚀、损坏和丢失的任何损失的责任或费用。包装物不回收。标的物的包装箱内应有设备装箱单及随机资料。

2.4 投标人提供的产品必须具备适合于长途运输所必须的外包装标识。具体内容参见产品唛头，唛头必须牢固粘贴在外包装显著部位，唛头格式见附件8。

- 货款支付

3.1 货款支付为银行承兑汇票。

3.2 履约保证金为合同总金额的10%。

3.3 技术协议、商务合同签订后，招标人在投标人交纳履约保证金后七个工作日内向投标人支付合同总金额30%的预付款。

3.4 设备到货经外观、数量等验收且设备安装经装置性能考核合格后，投标人提供全额增值税发票，招标人向投标人支付合同总金额60%的到货款。并无息全额退还履约保证金。

3.5 合同总金额的10%作为质保金，在质保期满后无质量异议，30天内支付。

- 质量保证

*4.1整套系统的质量保证期为交货后24个月或开车投用后18个月，二者以先到为准。

投标方须严格按照国家、行业相关标准及工厂指标生产、集成本项目所需设备。投标方须严格按照本项目招标人提供的数据设计、组装产品，并为产品的正常运行及各部件的质量性能负责，承诺所提供的产品质量性能能够买组招标方需求。如若招标方在生产使用过程中发现产品性能未能达到协议中说明的标准，视为产品不合格，投标方须为因此产生的问题负责，招标方保留进一步追责的权利。

投标方须保证系统各部件的备品备件的供应期不少于10年或同型号备品备件退出市场后5年，且所提供的备品备件价格不得高于投标文件中分项报价的单列价格。否则，投标方需提供同性能的备品备件清单供招标方选择，并承诺对所提供的清单中的替代备件型号的性能指标负责

4.2若对检验中出现的上述事故和原因的看法有矛盾时，该设备、材料将请检验权威机构重新检验，该检验权威机构出具的检验证明作为招标人向投标人索赔或要求投标人更正、修理、更换或补供设备和材料的有效证据。检验所需费用由事故责任方承担。

4.3因开箱检验不合格影响工程进度，由此造成招标人的经济损失应由投标人负责赔偿。

4.4投标人提供的产品应不需阶段性的特殊维护。

- 售后服务

5.1质保期内投标方应承诺免费服务，如有部件故障或非人为因素损坏，视为产品质量问题，投标方须免费为招标方更换，并相对延长设备的质保期。质保期后投标方承诺终身服务，招标方承担服务产生的相应物资材料成本费用。

5.2设备发生故障时，投标人8小时内给予书面回复，24小时内携带相应的备品备件赶到现场，提供免费现场服务。当天无法派人到现场抢修的，必须及时与用户协商。

- 验收

6.1投标人应提供标的物的有效检验文件，经招标人认可后，按合同的性能指标、技术协议、招投标文件一起作为标的物验收标准，验收标准有冲突时，以双方签订合同条款为准。验收中发现标的物达不到验收标准或合同规定的性能指标，投标人必须调整或更换标的物，并且赔偿由此给用户造成的损失。负责无论招标人是否参与监制,均不视为投标人按合同规定应当承当的质量保证的解除,也不免除投标人对合同设备所负的责任和义务。投标人使用不符合设计要求及国家质量标准的材料时，招标人有权要求投标人立即停止使用并予以更换，由此造成的损失全部由投标人承担。

- 违约责任

7.1如因投标人自身原因造成逾期交货，交货时间（以实际签收日为准）每推迟一天支付合同总价的  0.5  %违约金，违约金累计总金额不超过合同总金额的15%。逾期交货超过15 天，视为投标人交货不能，招标人有权终止合同，终止合同后5个工作日内投标人全额返还所有已付款项，并支付违约金30%，且履约保证金不予退还，招标人保留进一步索赔的权利。

第六章    评标办法

根据《中华人民共和国招投标法》等有关法律法规，结合本项目的实际，按照公正、公平、科学、择优的原则选择中标人，特制定本办法。

1、评标总则

1.1本次招标采用综合评标法，综合评标得分最高者为预中标人。

1.2为最大限度地保护当事人的权益，评标委员会应严格按照招标文件的资信、技术、商务要求，对投标文件进行综合分析评价，编制评标报告。

1.3评标委员会成员必须严格遵守保密规定，不得泄露评标有关的情况，不得索贿受贿，不得参加影响评标的任何活动。

2、评标组织

2.1评标工作由评标委员会负责。评标委员会由招标人的代表和技术、经济、法律等方面的专家组成，成员人数为五人以上单数，其中技术经济类的专家不得少于成员总数的三分之二。

3、评标程序及办法

3.1.评标程序

3.1.1先开技术资信标，评分结束后再开商务标。开标后，评标委员会首先对投标文件的投标人资格进行资格审查（投标人投标资格见投标人须知前附表第4项），资格审查合格的投标文件进入技术评审。技术评审结束后开启商务报价投标文件进行评审，并最终确定中标人。

3.1.2凡投标文件的实质性内容和关键格式严重不符合招标文件规定或不响应招标文件要求者，经评标委员会认定作为无效标，予以废除。

有下列情形之一，投标文件无效：

（1）未按招标文件的规定提交投标保证金的；

（2）投标文件未按招标文件要求签字和盖章的；

（3）未提供法定代表人授权委托书（投标人代表不是法定代表人）；

（4）投标有效期不满足招标文件要求的；

（5）以联合体形式进行投标的，在投标文件中未提交联合体协议的；

（6）未提供或未如实提供投标货物的技术参数，或者投标文件标明的商务、技术响应与事实不符或虚假投标的；

（7）未响应招标文件标注“*”的实质性要求的；

（8）允许偏离的技术、性能指标或者辅助功能发生负偏离达 8 项（含）以上的；

（9）投标技术方案不明确，存在一个或一个以上备选（替代）投标方案的；

（10）投标文件含有招标人不能接受的附加条件的；

（11）不同投标人的投标文件由同一单位或者个人编制的；

（12）不同投标人委托同一单位或者个人办理投标事宜的；

（13）不同投标人的投标文件载明的项目管理成员或者联系人员为同一人的；

（14）不同投标人的投标文件异常一致或者投标报价呈规律性差异的；

（15）不同投标人的投标文件相互混装的；

（16）不同投标人的投标保证金从同一单位或者个人的账户转出的；

（17）法律、法规和招标文件规定的其他无效情形。

（18）投标报价具有选择性的；

（19）不接受按招标文件规定的修正错误原则修正后的报价的；

（20）报价明显低于其他通过符合性审查投标人的报价，且投标人不能证明其报价合理性，有可能影响产品质量或者不能诚信履约的。

3.1.3未经评标委员会许可，投标人在投标截止以后提供的资料不得作为评标依据。投标人不得通过补充、修改或撤销投标文件中的部分内容使其成为实质性响应的投标。

3.2评标委员会将根据投标人的技术资信、商务等方面对投标文件进行分析、评议，如有疑问，将对投标人进行询标，投标人要向评标委员会澄清有关问题，并最终以书面形式进行答复。

3.3评标委员会以审标、询标情况为依据，对有效的投标文件及投标人就第四条评标细则规定的办法进行评审。

3.4技术评审由评标委员会负责对投标文件的技术部分采用记名方式独立评分。投标人的最终技术部分的得分为全体评委有效评分的算术平均值。

3.5商务报价评审。商务报价评审应以报价口径范围一致的评标价为依据。评标价应在最终报价的基础上，按照招标文件约定的因素和方法进行计算。凡属招标文件原因造成报价内容和口径不一致的，应按有关规定予以调整。但因投标人自身失误造成的报价差错和遗漏，不得调整。

3.6 商务评审不合格的投标文件不再进入后续报价评审。

3.7评标委员会根据评标情况向招标人提出书面评标报告。评标报告由评标委员会起草，评标委员会全体成员应在评标报告上签字认可，评标专家如有保留意见可以在评标报告中阐明。评标委员会应在评标报告中按照招标文件规定的人数推荐中标候选人。

4、评标细则

在审标、询标及调查考核的基础上，定标委员会按照平等、客观、公正的原则，进行综合分析评定，实质上响应招标文件的要求并有履行合同能力的最高得分的投标人将被确定为中标人。（包1）、（包2）分开评分。

本次招标评标按技术100分（占比40%）、商务部分100分（占比60%）二部分评议，满分100分。

4.1资信、技术标100分（占比40%）

| 资信评审10分 |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 内容 | 分值 | 备注 |
| 1 | 投标人2022-2024年营收 | 0-100分 （权重3.5%） |  |
| 2 | 资证（各类生产许可、强制认证、销售许可、代理授权、专业管理等）、产品品牌知名度、制造商产品的相关认证证书和质量保证措施 | 0-100分 （权重10%） |  |
| 3 | 投标设备在大型煤化工或同类行业中的应用业绩、为确保后期分析仪器能够稳定运行，并及时获得运行维护服务，投标单位若具备在线分析仪表运维服务能力，技术资信可予以加分。每提交一份运维服务合同，可获得10分，加分上限为100分。 | 0-100分 （权重10%） |  |
| 4 | 售后服务承诺和技术服务能力 | 0-100分 （权重10%） |  |
| 技术标20分 |  |  |  |
| 序号 | 内容 | 评分标准 | 备注 |
| 1 | 小屋材料、硬件配置及性能 | 0-100分 （权重16.5%） |  |
| 2 | 设计布置的合理性 | 0-100分 （权重16.5%） |  |
| 3 | 集成装配能力 | 0-100分 （权重13.5%） |  |
| 4 | 附件及备品备件 | 0-100分 （权重10%） |  |
| 5 | 产品交货期 | 0-100分 （权重10%） | *超出交货期15天以上的视为废标 |

以上评分结果按四舍五入保留小数2位，投标人的得分为全体评为打分的算数平均值。如投标文件技术评审时，若有5项及以上的一般技术条款（除*废标项的条款外）负偏离，则判定该投标人技术评审不合格，不再进入下一轮评审。

4.2商务标100分（占比60%）

4.2.1 评标委员会应对通过符合性审查和技术评审的投标文件进行商务标评审，对商务报价的范围、数量、单价、费用组成、总价和结算方式等进行全面审阅和对比分析，找出报价差异的原因及存在的问题。报价评审应以报价口径范围一致的评标价为依据。评标价应在最终报价的基础上，按照招标文件约定的因素和方法进行计算，因投标人自身失误造成多算、少算、漏算的，不得调整。统一以到巨化化工材料有限公司或指定地点为计算依据。 投标报价中，如有以下情况之一的，按商务标评审不合格处理：

（1）投标人未按招标文件实质性规定要求进行报价；

（2）评标委员会认定属投标人自身原因有重大漏项的。

（3）对主要商务条款的负偏离。

商务评审不合格的投标文件不再进入后续报价评审。

4.2.2 报价评审。

报价评分在投标最终总报价的基础上进行报价评分。属投标人失误造成的报价差错、遗漏，不得调整。

4.2.3基准价的确定：

（1）当有效投标人数量≥9家：去掉最高价和次高价后，所有有效投标价的算术平均值与次低报价的二次平均值为基准价；

（2）当5家≤有效投标人数量＜9家：去掉最高价后所有有效投标价的算术平均值与次低报价的二次平均值为基准价；

（3）当3家≤有效投标人数量＜5家当且最高报价≥次高报价×120%时，去除最高报价后所有有效投标价的算术平均值与最低报价的二次平均值为基准价；

（4）当3家≤有效投标人数量＜5家且最高报价＜次高报价×120%时，所有有效投标价的算术平均值与次低报价的二次平均值为基准价。

*投标报价高于最高限价的，其投标文件作否决处理。

4.3根据投标人最终报价与基准价值对比，计算出商务报价评分值：

⑴ 基准价值得 100  分；

⑵ 高于基准价的最终报价，每上升 1 个百分点扣 1分；

(3)低于基准价的最终报价，每下降1个百分点扣0.5分；

以上评分保留小数2位；评分不足一个百分点时，使用直线插入法计算，保留二位小数（四舍五入）。

4.4各投标人的最后得分是技术和商务报价二部分得分之和。

4.5评标委员会完成评标后，应当向招标人提出书面评标报告，阐明评标委员会对各投标文件的评审和比较意见，并按照得分排列优劣顺序，推荐综合得分最高的投标人为预中标人。

4.6招标人根据评标委员会提出的书面评标报告和推荐的预中标人，报巨化招标办公室核准，经公示后确定为中标人，发中标通知书。

4.7若评标委员会认为本次招标缺乏竞争性时，可否决所有投标。

# 第七章   附件---投标文件格式

## 附件1

投标函

致：（                ）

根据贵方                  项目投标邀请书（招标编号为：            ），下列签字代表                （全名、职务）经正式授权并代表投标方             （投标方名称、地址） 提交下述文件正本一份、副本一式四份和电子文档一份。

- 投标一览表；

- 分项报价及备件清单；

- 标的物说明一览表；

- 技术规格的响应；

- 商务条款的响应；

- 标的物质量保证、售后服务、交货能力及有关承诺；

- 标的物验收资料说明；

- 按招标文件投标人须知前附表和技术规格要求提供的其它有关文件；

- 资格证明文件（营业执照、法人代表授权书、质量管理体系认证证书、使用单位业绩表等）；

- 金额为           的投标保证金；

根据此函，签字代表宣布同意如下：

1、投标总价为         ，即              （文字描述）。

2、我们将按招标文件的规定履行合同责任和义务。

3、我们已详细审查全部招标文件，包括修改文件（如有的话）以及全部参考资料和有关附件。我们完全理解并同意放弃对这方面有不明及误解的权利。

4、我们同意在投标人须知前附表第12条所述的开标日期起遵循本投标文件的规定，并在投标人须知前附表第5条规定的投标有效期届满之前对我方均具有约束力，而且有可能中标。

5、如果开标后，在投标有效期内撤回投标，我们的投标保证金可被贵方没收。

6、如果贵方要求，我们愿意按照要求进一步提供与投标有关的一切数据或资料。

7、我们完全理解贵方不一定要接受最低价的投标或收到的任何投标。

8、与本投标有关一切正式往来通讯请寄：

地址：

邮编：

电话：

传真：

投标方代表姓名、职务（印刷体）：

投标人盖章：

授权代表签字：

日期：   年   月    日

### 附件2

开标一览表

投标人名称：　　　　　　　　　　           　　招标编号：

| 产品名称 | 投标报价 | 投标保证金 | 交货期 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | ★ |  |

★附注：

注：此表应按投标人须知前附表中的规定单独封装并与投标保证金收据一同放在商务标中提交。

投标人盖章：

授权代表签字：

附件3

投标分项报价表2

投标人名称：                          招标编号：

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 品 目 项 号 | 标的物名称 型号规格 | 数量 | 分项总价 | 包装费及 运杂费 | 运 输 保险费 | 指导安装调试检验及技术服务费 | 其它 | 总价 | 交货日期 |
| 合计： |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

注：

第九栏总价=4+5+6+7+8项。如果按单价计算的结果与总价不一致，按招标文件16.2条规定处理。

投标人盖章：

授权代表签字：

附件3-1

商务差异表

| 序号 | 条款 | 招标文件要求 | 投标文件响应 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- |

承诺：我公司商务承诺与招标文件的商务条款、合同条款偏离均已在上表中列出。我公司已充分理解并接受除上表中已列出外，其它条款均无商务上的偏离。

投标人盖章：

授权代表签字：

日    期：

附件3-2-1：

随机备品备件清单

单位：人民币元

| 序号 | 名称 | 型号 | 数量 | 单价 | 总价 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |

投标人（盖章）：

授权代表（签字）：

附件4：

资格、资质证明文件

A．法人代表授权书

本授权书声明：注册于                （地区名称） 的               （公司名称）的                  （法人代表姓名、职务）代表本公司授权          （单位名称）的在下面签字的             （被授权人的姓名、职务）为本公司的合法代理人，就        <                >（项目名称）投标，以本公司名义处理一切与之有关的事务，我公司均予以承认。

本授权书于     年   月   日签字生效，特此声明。

法人代表签字：

被授权人签字：

见证人签字：

见证人姓名和职务：

见证人单位名称：

见证人地址：

B．营业执照复印件，加盖公章。

C．资质证书复印件，加盖公章。

D．资信等级证明 复印件，加盖公章。

E. 工厂简介(包括组织机构、生产能力、设备、厂房、人员等),质量管理和质量保证体系认证证书复印件，加盖公章。

F. 法人代表身份证复印件。

G．资格声明

1．  名称及概况：

（1）制造商名称：

（2）总部地址：

电传／传真／电话号码：

（3）成立和／或注册日期：

（4）实收资本：

（5）近期资产负债表（到    年    月    日止）

①固定资产：

②流动资产：

③长期负债：

④流动负债：

⑤净    值：

（6）主要负责人姓名（可选填）：

（7）制造商在中国的代表的姓名和地址（如有的话）：

2． （1）关于制造投标标的物的设施及其它情况：

工厂名称地址         生产的项目         年生产能力         职工人数

（2）本制造商不生产，而需从其它制造商购买的主要零部件：

制造商名称和地址                   主要零部件名称

3． 本制造商生产投标标的物的经验（包括年限、项目业主、额定能力、商业运营的起始日期等）：

4． 近5年投标标的物主要销售给国内、外主要客户的名称地址：

（1）出口销售

（名称和地址）                        （销售项目）

（2）国内销售

（名称和地址）                           （销售项目）

5． 近5年的年营业额：

年份                国内                出口                总额

6． 易损件供应商的名称和地址：

部件名称                                供应商

7． 最近5年直接或通过过贸易公司提供的投标标的物（如有的话）：

合同编号：

签字日期：

项目名称：

数    量：

合同金额：

8． 有关开户银行的名称和地址：

9． 制造商所属的集团公司（如有的话）：

10．其他情况：

兹证明上述声明是真实、正确、有效的，并提供了所有能提供的全部资料和数据，我们同意遵照贵方要求出示有关证明文件。

制 造  商 名 称：

签字人姓名和职务：

签 字 人  签  字：

签   字  日  期：

传           真：

电           话：

电   子  邮  件：

# 附件5

投标人主要业绩

主要业绩除招标文件中要求提供的合同清单、合同或中标通知书复印件外（投标时应准备合同或中标通知书原件，供评标委员会核对），同时提供2022-2024年财务报表（资产负债表、利润表、现金流量表，由会计事务所审签），若有作假，取消评标资格。

# 附件6

设备技术规格偏离表，技术响应表

| 序号 | 条款 | 招标文件要求 | 投标文件对应技术数据 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- |

我公司承诺：我公司承诺与招标文件的技术条款偏离均已在上表中列出。我公司已充分理解并接受除上表中已列出外，其它条款均无技术上的偏离。

投标人盖章：

授权代表签字：

日    期：

# 附件7

投标产品技术规格书及产品样本说明

1、投标产品技术规格书（不允许仅使用样本代替）及产品样品

2、产品的主要技术和质量水平的详细描述。

3、产品验收标准和验收方法。

4、产品质量保证、技术服务和售后服务的内容、措施和承诺及距招标人最近的服务网点的详细介绍。

5、根据招标文件中的要求，需要提供的文件和资料。

6、投标人认为需要提供的其他文件和资料。

# 附件8

唛  头

| 发货地址： |  | 发件人： |
| --- | --- | --- |
| 收货地址： |  | 收件人： |
| 供 应 商： | 产品名称： |  |
| 项目名称： | 合 同 号： |  |
| 装箱数量： | 箱 号： 第 箱共 箱 |  |