## 2XCV-213,XCV-213
|  | 球阀规格书 |  |  | 业主:氟化郑伟俊加急--微信图片_20251031151056_180_151
位号：2XCV-213 XCV-213
数量 ：2台
浙江巨化自动化仪表有限公司 |  | 项目： |  |  | 页数 :第 1 页 共 1 页
日期 Date:2025.10.31
工 艺 条 件 Opcrating Conditions |  |  |  | 阀 规 格 Valve Spec.
介质名称/状态 Fluid/State |  | AHF/N2 |  | 名称 Name |  | 气动高性能密封蝶阀（法兰式）
流量 FlowRate | 液体 Liquid m3/h | 最大Max. | - | 型号 Model No. |  | JHSHW-25K-300
| 蒸汽 Vapor kg/h | 正常Nor. | - | 公称通径 Body Size |  | 300
| 气体 Gas m3/h | 最小Mm. | - | 阀座直径 Seat Dia. |  | 300
温 度 Temp/℃ |  | 350 |  | 压力等级 Press. Class |  | PN25
密度 Density | 标准密度kg/Nm3 Stand Density |  |  | 法兰称准 Flange Standard |  | HG/T 20592 SO300(B)-25RF（法兰式）
| 操作密度kg/m3 Oper Density |  |  | 阀体材质Body Material |  | CF8M
阀前压力 Upstream Press. MpaG |  | - |  | 阀座材质Seal Material |  | 316
阀后压力 Downstream Prcss.MpaG |  | - |  | 阀芯材质Plug Material |  | 316
操作压力 Oper. Press. Mpa |  | 0.3 |  | 阀杆材质Stem Material |  | 316
关闭压差Shut-OffDiff.PrcssMPa |  | 0.3 |  | 填料 Packing |  | 石墨 V型组合填料
管道 Pipe |  |  |  | 流量特性Characlcristic |  | ON-OFF
|  |  |  | 泄漏等级Leakage Class |  | VI
管道编号 Pipe Line No. |  |  |  | 流向 Flow Direction |  | 双向
管道材质 Pipe Material |  | DN300/16Mn |  | 附件 Accessorise
执行机构 Actuator
|  |  |  | 限位开关 Limit Switch | 型号号Model No. | TXP-M2CGNPM
型号 ModeNo. |  | RT3800SR-K10（缸径Ø300） |  |  | 防爆等级Ex.Ccrtification | ExdΠBT4
气源接口 Air Conn Size |  | G1/2-Φ12 |  | 过滤调压器 Filter Regulator | 型号Model No. | AW40-04B-2-B-X430
供气压力 Air Supply Mpa |  | 400kPa |  |  | 气源接口 Air CornnSIZE | RC1/2-Φ12
弹簧压力(90°/0°) Spring Range Kpa |  | - |  | 电磁阀 Solenoid Valve | 型号Model No. | M15G-8-CE12PU
[5 empty] | 防爆等级ExCertification | ExdΠBT4
故障阀开/关 Fault valve Open/Close |  | FC |  |  | 电源Power Supply | AC220V
作用形式 Action |  | 电开 |  |  | 电气接口Elec Conn Size | 1/2NPT(带1个不锈钢盲塞）
手轮机构 Hand Wheel |  | - |  |  | 接线盒ExJunctionbox | YES
备注Note :增加气控阀VSA3135-04.
编制 |  | 审核 |  | 确认 |  | 产品编号
时间 | 2025.10.31 | 时间 | 2025.10.31 | 时间 |  | T202510-5089~5090