## 温度
序号 | 仪表位号 | 仪表名称 | 型号 | 分度号 | 量程范围 | 进口温变型号 | 套管规格 | 套管工艺 | 插深 | 防爆等级 | 防护等级 | 过程连接/材质 | 信号 | 电气接口 | 显示 | 单位 | 数量
1 | 104-TT-0101 | 温度变送器热电偶 | TC64S | K | 0~500℃ | 248HANAN0NS | Φ16mm 316L | 整体锥形钻孔 | L/l=1150/900 | ExdIICT4 | IP67 | DN40 PN16 RF GB/T 9124.1-2019，316L | 4-20mA+HART | M20x1.5 | LCD | 支 | 3
2 | 204-TT-0001 | 温度变送器热电偶 | TC64S | K | 0~500℃ | 248HANAN0NS | φ16mm 316L | 整体锥形钻孔 | L/l=650/500 | ExdIICT4 | IP67 | DN40 PN16 RF GB/T 9124.1-2019，316L | 4-20mA+HART | M20x1.5 | LED | 支 | 3
3 | 204-TT-0003 | 温度变送器热电偶 | TC64S | K | 0~500℃ | 248HANAN0NS | φ16mm 316L | 整体锥形钻孔 | L/l=750/600 | ExdIICT4 | IP67 | DN40 PN16 RF GB/T 9124.1-2019，316L | 4-20mA+HART | M20x1.5 | LED | 支 | 3
4 | TT-2013-001A/B | 防爆铠装耐磨热电偶 | TC63S | K | 0-1000℃ | 248HANAN0NS | φ12mm 310s | / | L／l=2170/1920 | 无 | IP67 | DN40 PN10 GB/T 9124.1-2019，304 | 4-20mA+HART | M20x1.5 | / | 支 | 3
5 | TT-2013-003A~D | 一体化热电阻温度变送器 | TC63S | K | 0~1000℃ | 248HANAN0NS | φ12mm 310s | / | L／l=2270/2020 | 无 | IP67 | DN40 PN10 GB/T 9124.1-2019，304 | 4-20mA+HART | M20x1.5 | / | 支 | 2
6 | TT-2011-001 | 一体化热电阻温度变送器 | RT63S | PT100 | 0-60°C | 248HANAN0NS | Φ16mm 304 | / | L/l=430/280 | 无 | IP67 | M27X2 | 4-20mA+HART | M20x1.5 | LCD | 支 | 1
7 | TT-2011-002 | 一体化热电阻温度变送器 | RT63S | PT100 | 0-60°C | 248HANAN0NS | Φ16mm 304 | / | L/l=380/230 | 无 | IP67 | M27X2 | 4-20mA+HART | M20x1.5 | LCD | 支 | 1
8 | TT-2011-003 | 一体化热电阻温度变送器 | RT64S | PT100 | 0-60°C | 248HANAN0NS | Φ16mm 304 | / | L/l=430/280 | ExdIICT4 | IP67 | M27X2 | 4-20mA+HART | M20x1.5 | LCD | 支 | 1
9 | TT-2011-004/9 | 一体化热电阻温度变送器 | RT64S | PT100 | 0-60°C | 248HANAN0NS | Φ16mm 304 | / | L/l=330/180 | ExdIICT4 | IP67 | M27X2 | 4-20mA+HART | M20x1.5 | LCD | 支 | 2
10 | TT-2011-005 | 一体化热电阻温度变送器 | RT63S | PT100 | 0-60°C | 248HANAN0NS | Φ16mm 304 | / | L/l=350/200 | 无 | IP67 | M27X2 | 4-20mA+HART | M20x1.5 | LCD | 支 | 1
11 | TT-2011-006 | 一体化热电阻温度变送器 | RT63S | PT100 | 0-60°C | 248HANAN0NS | Φ16mm 304 | / | L/l=330/180 | 无 | IP67 | M27X2 | 4-20mA+HART | M20x1.5 | LCD | 支 | 1
12 | TT-2014-001/2 | 一体化热电阻温度变送器 | RT63S | PT100 | 0-500°C | 248HANAN0NS | Φ16mm 304 | / | L/l=1300/1150 | 无 | IP67 | DN40 PN10 GB/T 9124.1-2019，304 | 4-20mA+HART | M20x1.5 | LCD | 支 | 2
13 | TT-2014-003 | 一体化热电阻温度变送器 | RT63S | PT100 | 0~500℃ | 248HANAN0NS | Φ16mm 304 | / | L/l=850/700 | 无 | IP67 | DN40 PN10 GB/T 9124.1-2019，304 | 4-20mA+HART | M20x1.5 | LCD | 支 | 1
14 | TT-2014-005 | 防爆铠装防爆热电阻 | RT63S | PT100 | 0~500℃ | 248HANAN0NS | Φ16mm 304 | / | L/l=1100/950 | 无 | IP67 | DN40 PN10 GB/T 9124.1-2019，304 | 4-20mA+HART | M20x1.5 | LCD | 支 | 1
15 | 103DH-TT-01/5 | 一体化热电偶温度变送器 | TC64S | K | 0-1000℃ | 248HANAN0NS | Φ16mm 304 | / | Lx1:750/600mm | 满足粉尘21区 | IP67 | M27X2 | 4-20mA+HART | M20x1.5 | LCD | 支 | 5
16 | 103DH-TT-08 | 温度变送器铠装式热电偶 | TC64S | K | -50-1000℃ | 248HANAN0NS | Φ16mm 304 | 耐磨涂层 | Lx1:600/450mm | 满足粉尘21区 | IP67 | M27X2 | 4-20mA+HART | M20x1.5 | LCD | 支 | 3
17 | 103DH-TT-15~20 | 一体化热电阻温度变送器 | RT63S | PT100 | -50-500℃ | 248HANAN0NS | Φ16mm 304 | / | Lx1:500/350mm | 满足粉尘21区 | IP67 | M27X2 | 4-20mA+HART | M20x1.5 | LCD | 支 | 2
18 | / | 一体化热电阻温度变送器 | RT63S | PT100 | 0~500℃ | 248HANAN0NS | Φ16mm 304 | 脱油去脂，表面抛光 | L/l=300/150mm | 涉氧 | IP67 | DN40 CL150 | 4-20mA+HART | M20x1.5 | LCD | 支 | 2
19 | / | 一体化热电阻温度变送器 | RT63S | PT100 | 0~500℃ | 248HANAN0NS | Φ16mm 304 | 脱油去脂，表面抛光 | L/l=400/250mm | 涉氧 | IP67 | DN40 CL150 | 4-20mA+HART | M20x1.5 | LCD | 支 | 2
20 | / | 一体化热电阻温度变送器 | RT63S | PT100 | 0~500℃ | 248HANAN0NS | Φ16mm 304 | 脱油去脂，表面抛光 | L/l=500/350mm | 涉氧 | IP67 | DN40 CL150 | 4-20mA+HART | M20x1.5 | LCD | 支 | 1
合计 | [16 empty] | 40
备注：禁铜、锌(接液介质及非接触介质:铜锌含量要求小于0.1%)！要求无化渣，毛刺，锈点及氧化层。 交期：5天，急，现场等用。