{"text_format":"3","workbook":"xls","n_sheets":2,"sheets":["封面","废盐低温湿式催化氧化处理技术研究"],"not_rendered":{"external_links":1,"defined_names":2},"read":"whole","date_system":"1900","formulas":"cached_only"}

{"sheet":"封面","index":0,"n_rows":11,"n_cols":13,"rows_kept":11,"merged":[[0,10,0,12],[1,9,1,10],[1,11,1,12],[3,2,3,7],[4,2,4,7],[4,9,4,12],[5,2,5,7],[5,10,5,11],[6,2,6,7],[6,10,6,11],[7,2,7,7],[7,10,7,11],[8,2,8,7],[8,10,8,11]],"flags":["formulas_cached_only"]}
[{"$nulls":9},"图  号"]
[{"$nulls":9},"第 1 张",null,"第  1  张"]
[null,"自  控  设  备  表"]
[null,"工程名称：","废盐低温湿式催化氧化处理技术研究"]
[null,"设计项目：",{"$nulls":7},"会签"]
[null,"编    制","王凌彬",{"$nulls":6},"专业","姓名",null,"日期"]
[null,"校    核"]
[null,"审    核"]
[null,"审    定"]
[null,"       浙江巨化股份有限公司电化厂离子膜烧碱车间"]
[{"$nulls":4},"2025 年 8 月 18 日"]

{"sheet":"废盐低温湿式催化氧化处理技术研究","index":1,"n_rows":21,"n_cols":12,"rows_kept":21,"merged":[[0,0,2,0],[0,3,2,5],[0,10,0,11],[1,2,2,2],[1,9,2,9],[1,10,2,11],[3,0,4,0],[3,1,4,1],[3,2,4,2],[3,3,4,3],[3,4,4,4],[3,5,4,5],[3,6,4,6],[3,7,3,10],[3,11,4,11]],"flags":["formulas_cached_only"]}
["浙江巨化股份有限公司电化厂离子膜车间","工程名称","废盐低温湿式催化氧化处理技术研究","自控设备表",null,null,"编  制","王凌彬","25.8.18","图  号"]
[null,"设计项目",{"$nulls":4},"校  核",null,null,"第   张","共   张"]
[{"$nulls":6},"审  核"]
["仪表位号","检 测 点 名 称","仪表名称及规格","型  号","数   量","安装地点","安装图号","操      作      条      件",{"$nulls":3},"备      注"]
[{"$nulls":7},"介质及重度g/l","温度℃","表压MPa","流量或液位"]
["DIA-0101","2#吸收塔碱液浓度","碱浓度计",null,3,null,null,"烧碱","10~30","0.3~0.5"]
["DIA-5001","1#吸收塔碱液浓度","检测成分：NaOH",{"$nulls":4},"次氯酸钠"]
["DIA-5002","污水尾气吸收碱液浓度","量程：30~270g/L",{"$nulls":4},"氯化钠"]
[null,null,"电源：220VAC 50Hz",{"$nulls":4},"水"]
[null,null,"输出信号：4～20mADC"]
[null,null,"★原理：光学法"]
[null,null,"★精度：+-2g/l"]
[null,null,"★传感器接液材质：保证长期耐物料腐蚀，质保5年"]
[null,null,"★如选用光学法：棱镜为光学级蓝宝石，配自动清洗组件"]
[null,null,"变送器配304保护箱,防护等级IP56；有机玻璃透视窗"]
[null,null,"配钛材法兰流通池"]
[null,null,"★投标方提供技术方案：仪表技术参数和资料，配管图，公用工程条件，质保和服务等"]
[null,null,"★近3年至少提供3家该工况的成功应用业绩（合同复印件）"]
[null,null,"注：打★的为投标否决项"]
[null,null,"资格要求不限定进口，原理要求光学原理"]
[null,null,"最高限价69万"]