## 流量计
序号 | 仪表位号 | 用途 | 仪表名称 | 规格及型号 | 数量 | 操作条件 | [5 empty] | 防爆等级 | 备注
[6 empty] | 介质 | 压力(MPa) | 温度℃ | 密度(kg/m3) (标况) | 粘度(mPa.s) | 流量
2 | FIQS-0605 | 轻组分装车流量 | 涡街流量计 | 测量范围：0~10 m3/h 输出信号:4~20mA(两线制)+HART 电源：DC24V 电气接口： 1/2"NPT(F) 防爆等级： ExdIIBT4 防护等级：IP65 精度：1.0% 表头材质：铸铝合金 本体材质：316L 测量元件材质：316L 法兰连接：HG/T20592 40(B)-25 RF 公称通径(mm) : 40 法兰安装,一体式变送器 | 1 | 环氧氯丙烷/丙烯醛 | 0.5 | 30 | 1150 |  |  | ExdIIBT4 | N2E（304）