澄清函

您好，请针对以下问题，给予澄清回复。

1：位号：7120LV-00001 、7124HV-01401A、7124HV-01401B、7124HV-01401C、7124HV-01401D、7124HV-01501A、7124HV-01501B、7124HV-01501C、7124HV-01501D

该批阀门蝶阀阀芯形式写的是同心蝶阀，阀芯阀座皆为硬密封不锈钢材质，请确认一下阀芯形式是否有误。若选同心蝶阀，只能做衬胶蝶阀软密封。若选硬密封建议选三偏心复合密封形式。

答复：数据表设计为软密封，垫圈材质即软密封材质。软密封用EODM材质

2：7120LV-00001 位号蝶阀未备注连接方式，请确认一下具体连接方式。

答复：明确为法兰连接。

3：7120LV-00002A-F、7120KV-00003A-F、7120KV-00004A-F、7120KV-00005A-F、7120KV-00008

该批位号蝶阀未明确阀芯形式，是否采用三偏心复合密封，7120KV-00005A-F位号球阀缺少阀座材质信息，请确认是软密封还是硬密封。

答复：都选用同心蝶阀，阀座及阀芯材质按F316，垫圈材质即软密封材质。软密封可采用EODM材质