## 7120LV-00001
|  | 球阀规格书 |  |  | 业主 ：甘肃巨化高性能硅氟新材料一体化项目--35台电动球阀、蝶阀--计算书--2025.11.14
位号 ：7120LV-00001
数量 ：1台
浙江巨化自动化仪表有限公司 |  | 项目： |  |  | 页数 :第 1 页 共 9 页
日期 Date:2025.11.14
工 艺 条 件 Opcrating Conditions |  |  |  | 阀 规 格 Valve Spec.
介质名称/状态 Fluid/State |  | 原水 |  | 名称 Name |  | 电动软密封蝶阀(法兰式）
流量 FlowRate | 液体 Liquid m3/h | 最大Max. | 3600 | 型号 Model No. |  | JHDHWR-16K-1000
| 蒸汽 Vapor kg/h | 正常Nor. | 3300 | 公称通径 Body Size |  | 1000
| 气体 Gas m3/h | 最小Mm. | - | 阀座直径 Seat Dia. |  | 1000
温 度 Temp/℃ |  | 25 |  | 压力等级 Press. Class |  | PN16
密度 Density | 标准密度kg/Nm3 Stand Density |  |  | 法兰称准 Flange Standard |  | HG/T 20592 SO1000(B)-16RF
| 操作密度kg/m3 Oper Density | 998 |  | 阀体材质Body Material |  | WCB
阀前压力 Upstream Press. MpaG |  | 0.3~0.4 |  | 阀座材质Seal Material |  | EPDM
阀后压力 Downstream Prcss.MpaG |  | 0.28~0.38 |  | 阀芯材质Plug Material |  | 316
操作压力 Oper. Press. Mpa |  | 0.3~0.4 |  | 阀杆材质Stem Material |  | 17-4PH
关闭压差Shut-OffDiff.PrcssMPa |  | 0.5 |  | 填料 Packing |  | PTFE V型组合填料
管道 Pipe |  |  |  | 流量特性Characlcristic |  | 近似等百分比
|  |  |  | 泄漏等级Leakage Class |  | IV
管道编号 Pipe Line No. |  |  |  | 流向 Flow Direction |  | 双向
管道材质 Pipe Material |  | Ø1016×12.0/Q235B |  | 附件 Accessorise
执行机构 Actuator
|  |  |  | 定位器 POSITONER | 型号号Model No. | -
型号 ModeNo. |  | 电动执行机构IQC20/IW7R |  |  | 防爆等级Ex.Ccrtification | -
气源接口 Air Conn Size |  | - |  | 过滤调压器 Filter Regulator | 型号Model No. | -
供气压力 Air Supply Mpa |  | - |  |  | 气源接口 Air CornnSIZE | -
弹簧压力(90°/0°) Spring Range Kpa |  | - |  | 电磁阀 Solenoid Valve | 型号Model No. | -
[5 empty] | 防爆等级ExCertification | -
故障阀开/关 Fault valve Open/Close |  | FL |  |  | 电源Power Supply | -
作用形式 Action |  | 电开 |  |  | 电气接口Elec Conn Size | -
手轮机构 Hand Wheel |  | YES |  |  | 接线盒ExJunctionbox | -
备注Note : 1、电动执行机构IQC20/IW7R，三相380V AC，IP65,带手轮,行程时间30s！ 2、随阀门带电缆密封接头，材质304； 3、位号：7120LV-00001为电动调节阀,蝶阀； 4、阀芯型式：同心蝶阀。
编制 |  | 审核 |  | 确认 |  | 产品编号
时间 | 2025.11.14/11.18 | 时间 | 2025.11.14 | 时间 |  | T202511-5452

## 7120LV-00002A~F
|  | 球阀规格书 |  |  | 业主 ：甘肃巨化高性能硅氟新材料一体化项目--35台电动球阀、蝶阀--计算书--2025.11.14
位号 ：7120LV-00002A~F
数量 ：6台
浙江巨化自动化仪表有限公司 |  | 项目： |  |  | 页数 :第 3 页 共 9 页
日期 Date:2025.11.14
工 艺 条 件 Opcrating Conditions |  |  |  | 阀 规 格 Valve Spec.
介质名称/状态 Fluid/State |  | 滤池产水 |  | 名称 Name |  | 电动软密封蝶阀(法兰式）
流量 FlowRate | 液体 Liquid m3/h | 最大Max. | 792 | 型号 Model No. |  | JHDHWR-10K-600
| 蒸汽 Vapor kg/h | 正常Nor. | 660 | 公称通径 Body Size |  | 600
| 气体 Gas m3/h | 最小Mm. | - | 阀座直径 Seat Dia. |  | 600
温 度 Temp/℃ |  |  |  | 压力等级 Press. Class |  | PN10
密度 Density | 标准密度kg/Nm3 Stand Density |  |  | 法兰称准 Flange Standard |  | HG/T 20592 SO600(B)-10RF
| 操作密度kg/m3 Oper Density |  |  | 阀体材质Body Material |  | WCB
阀前压力 Upstream Press. MpaG |  |  |  | 阀座材质Seal Material |  | EPDM
阀后压力 Downstream Prcss.MpaG |  |  |  | 阀芯材质Plug Material |  | 304
操作压力 Oper. Press. Mpa |  |  |  | 阀杆材质Stem Material |  | 17-4PH
关闭压差Shut-OffDiff.PrcssMPa |  |  |  | 填料 Packing |  | PTFE V型组合填料
管道 Pipe |  |  |  | 流量特性Characlcristic |  | ON-OFF
|  |  |  | 泄漏等级Leakage Class |  | IV
管道编号 Pipe Line No. |  |  |  | 流向 Flow Direction |  | 双向
管道材质 Pipe Material |  | DN600 |  | 附件 Accessorise
执行机构 Actuator
|  |  |  | 定位器 POSITONER | 型号号Model No. | -
型号 ModeNo. |  | 电动执行机构IQC20/IW6R |  |  | 防爆等级Ex.Ccrtification | -
气源接口 Air Conn Size |  | - |  | 过滤调压器 Filter Regulator | 型号Model No. | -
供气压力 Air Supply Mpa |  | - |  |  | 气源接口 Air CornnSIZE | -
弹簧压力(90°/0°) Spring Range Kpa |  | - |  | 电磁阀 Solenoid Valve | 型号Model No. | -
[5 empty] | 防爆等级ExCertification | -
故障阀开/关 Fault valve Open/Close |  | FL |  |  | 电源Power Supply | -
作用形式 Action |  | 电开 |  |  | 电气接口Elec Conn Size | -
手轮机构 Hand Wheel |  | YES |  |  | 接线盒ExJunctionbox | -
备注Note : 1、电动执行机构IQC20/IW6R，三相380V AC，IP65,带手轮,行程时间30s； 2、随阀门带电缆密封接头，材质304； 3、位号：7120LV-00002A~F为电动调节蝶阀； 4、阀芯型式：同心蝶阀。
编制 |  | 审核 |  | 确认 |  | 产品编号
时间 | 2025.11.14/11.18 | 时间 | 2025.11.14 | 时间 |  | T202511-5454~5459

## 7120KV-00003A~F
|  | 球阀规格书 |  |  | 业主 ：甘肃巨化高性能硅氟新材料一体化项目--35台电动球阀、蝶阀--计算书--2025.11.14
位号 ：7120KV-00003A~F
数量 ：6台
浙江巨化自动化仪表有限公司 |  | 项目： |  |  | 页数 :第 4 页 共 9 页
日期 Date:2025.11.14
工 艺 条 件 Opcrating Conditions |  |  |  | 阀 规 格 Valve Spec.
介质名称/状态 Fluid/State |  | 空气 |  | 名称 Name |  | 电动软密封蝶阀(法兰式）
流量 FlowRate | 液体 Liquid m3/h | 最大Max. | 4147 | 型号 Model No. |  | JHDHWR-10K-350
| 蒸汽 Vapor kg/h | 正常Nor. | 3888 | 公称通径 Body Size |  | 350
| 气体 Gas m3/h | 最小Mm. | 3370 | 阀座直径 Seat Dia. |  | 350
温 度 Temp/℃ |  |  |  | 压力等级 Press. Class |  | PN10
密度 Density | 标准密度kg/Nm3 Stand Density |  |  | 法兰称准 Flange Standard |  | HG/T 20592 SO350(B)-10RF
| 操作密度kg/m3 Oper Density |  |  | 阀体材质Body Material |  | WCB
阀前压力 Upstream Press. MpaG |  |  |  | 阀座材质Seal Material |  | EPDM
阀后压力 Downstream Prcss.MpaG |  |  |  | 阀芯材质Plug Material |  | 304
操作压力 Oper. Press. Mpa |  |  |  | 阀杆材质Stem Material |  | 17-4PH
关闭压差Shut-OffDiff.PrcssMPa |  |  |  | 填料 Packing |  | PTFE V型组合填料
管道 Pipe |  |  |  | 流量特性Characlcristic |  | ON-OFF
|  |  |  | 泄漏等级Leakage Class |  | IV
管道编号 Pipe Line No. |  |  |  | 流向 Flow Direction |  | 双向
管道材质 Pipe Material |  | DN350 |  | 附件 Accessorise
执行机构 Actuator
|  |  |  | 定位器 POSITONER | 型号号Model No. | -
型号 ModeNo. |  | 电动执行机构IQC10/IW4R |  |  | 防爆等级Ex.Ccrtification | -
气源接口 Air Conn Size |  | - |  | 过滤调压器 Filter Regulator | 型号Model No. | -
供气压力 Air Supply Mpa |  | - |  |  | 气源接口 Air CornnSIZE | -
弹簧压力(90°/0°) Spring Range Kpa |  | - |  | 电磁阀 Solenoid Valve | 型号Model No. | -
[5 empty] | 防爆等级ExCertification | -
故障阀开/关 Fault valve Open/Close |  | FL |  |  | 电源Power Supply | -
作用形式 Action |  | 电开 |  |  | 电气接口Elec Conn Size | -
手轮机构 Hand Wheel |  | YES |  |  | 接线盒ExJunctionbox | -
备注Note : 1、电动执行机构IQC10/IW4R，三相380V AC，IP65,带手轮,行程时间30s； 2、随阀门带电缆密封接头，材质304； 3、位号：7120KV-00003A~F为反洗进气电动蝶阀； 4、阀芯型式：同心蝶阀。
编制 |  | 审核 |  | 确认 |  | 产品编号
时间 | 2025.11.14/11.18 | 时间 | 2025.11.14 | 时间 |  | T202511-5460~5465

## 7120KV-00004A~F
|  | 球阀规格书 |  |  | 业主 ：甘肃巨化高性能硅氟新材料一体化项目--35台电动球阀、蝶阀--计算书--2025.11.14
位号 ：7120KV-00004A~F
数量 ：6台
浙江巨化自动化仪表有限公司 |  | 项目： |  |  | 页数 :第 5 页 共 9 页
日期 Date:2025.11.14
工 艺 条 件 Opcrating Conditions |  |  |  | 阀 规 格 Valve Spec.
介质名称/状态 Fluid/State |  | 滤池产水 |  | 名称 Name |  | 电动软密封蝶阀(法兰式）
流量 FlowRate | 液体 Liquid m3/h | 最大Max. | 1430 | 型号 Model No. |  | JHDHWR-10K-500
| 蒸汽 Vapor kg/h | 正常Nor. | 720 | 公称通径 Body Size |  | 500
| 气体 Gas m3/h | 最小Mm. | - | 阀座直径 Seat Dia. |  | 500
温 度 Temp/℃ |  |  |  | 压力等级 Press. Class |  | PN10
密度 Density | 标准密度kg/Nm3 Stand Density |  |  | 法兰称准 Flange Standard |  | HG/T 20592 SO500(B)-10RF
| 操作密度kg/m3 Oper Density |  |  | 阀体材质Body Material |  | WCB
阀前压力 Upstream Press. MpaG |  |  |  | 阀座材质Seal Material |  | EPDM
阀后压力 Downstream Prcss.MpaG |  |  |  | 阀芯材质Plug Material |  | 304
操作压力 Oper. Press. Mpa |  |  |  | 阀杆材质Stem Material |  | 17-4PH
关闭压差Shut-OffDiff.PrcssMPa |  |  |  | 填料 Packing |  | PTFE V型组合填料
管道 Pipe |  |  |  | 流量特性Characlcristic |  | ON-OFF
|  |  |  | 泄漏等级Leakage Class |  | IV
管道编号 Pipe Line No. |  |  |  | 流向 Flow Direction |  | 双向
管道材质 Pipe Material |  | DN500 |  | 附件 Accessorise
执行机构 Actuator
|  |  |  | 定位器 POSITONER | 型号号Model No. | -
型号 ModeNo. |  | 电动执行机构IQC12/IW5R |  |  | 防爆等级Ex.Ccrtification | -
气源接口 Air Conn Size |  | - |  | 过滤调压器 Filter Regulator | 型号Model No. | -
供气压力 Air Supply Mpa |  | - |  |  | 气源接口 Air CornnSIZE | -
弹簧压力(90°/0°) Spring Range Kpa |  | - |  | 电磁阀 Solenoid Valve | 型号Model No. | -
[5 empty] | 防爆等级ExCertification | -
故障阀开/关 Fault valve Open/Close |  | FL |  |  | 电源Power Supply | -
作用形式 Action |  | 电开 |  |  | 电气接口Elec Conn Size | -
手轮机构 Hand Wheel |  | YES |  |  | 接线盒ExJunctionbox | -
备注Note : 1、电动执行机构IQC12/IW5R，三相380V AC，IP65,带手轮,行程时间30s； 2、随阀门带电缆密封接头，材质304； 3、位号：7120KV-00004A~F反洗进水电动蝶阀； 4、阀芯型式：同心蝶阀。
编制 |  | 审核 |  | 确认 |  | 产品编号
时间 | 2025.11.14/11.18 | 时间 | 2025.11.14 | 时间 |  | T202511-5466~5471

## 7120KV-00008
|  | 球阀规格书 |  |  | 业主 ：甘肃巨化高性能硅氟新材料一体化项目--35台电动球阀、蝶阀--计算书--2025.11.14
位号 ：7124KV-00008
数量 ：1台
浙江巨化自动化仪表有限公司 |  | 项目： |  |  | 页数 :第 7 页 共 9 页
日期 Date:2025.11.14
工 艺 条 件 Opcrating Conditions |  |  |  | 阀 规 格 Valve Spec.
介质名称/状态 Fluid/State |  | 空气 |  | 名称 Name |  | 电动软密封蝶阀(法兰式）
流量 FlowRate | 液体 Liquid m3/h | 最大Max. | - | 型号 Model No. |  | JHDHWR-10K-500
| 蒸汽 Vapor kg/h | 正常Nor. | - | 公称通径 Body Size |  | 500
| 气体 Gas m3/h | 最小Mm. | - | 阀座直径 Seat Dia. |  | 500
温 度 Temp/℃ |  |  |  | 压力等级 Press. Class |  | PN10
密度 Density | 标准密度kg/Nm3 Stand Density |  |  | 法兰称准 Flange Standard |  | HG/T 20592 SO500(B)-10RF
| 操作密度kg/m3 Oper Density |  |  | 阀体材质Body Material |  | WCB
阀前压力 Upstream Press. MpaG |  |  |  | 阀座材质Seal Material |  | EPDM
阀后压力 Downstream Prcss.MpaG |  |  |  | 阀芯材质Plug Material |  | 304
操作压力 Oper. Press. Mpa |  |  |  | 阀杆材质Stem Material |  | 17-4PH
关闭压差Shut-OffDiff.PrcssMPa |  |  |  | 填料 Packing |  | PTFE V型组合填料
管道 Pipe |  |  |  | 流量特性Characlcristic |  | ON-OFF
|  |  |  | 泄漏等级Leakage Class |  | IV
管道编号 Pipe Line No. |  |  |  | 流向 Flow Direction |  | 双向
管道材质 Pipe Material |  |  |  | 附件 Accessorise
执行机构 Actuator
|  |  |  | 定位器 POSITONER | 型号号Model No. | -
型号 ModeNo. |  | 电动执行机构IQC12/IW5R |  |  | 防爆等级Ex.Ccrtification | -
气源接口 Air Conn Size |  | - |  | 过滤调压器 Filter Regulator | 型号Model No. | -
供气压力 Air Supply Mpa |  | - |  |  | 气源接口 Air CornnSIZE | -
弹簧压力(90°/0°) Spring Range Kpa |  | - |  | 电磁阀 Solenoid Valve | 型号Model No. | -
[5 empty] | 防爆等级ExCertification | -
故障阀开/关 Fault valve Open/Close |  | FL |  |  | 电源Power Supply | -
作用形式 Action |  | 电开 |  |  | 电气接口Elec Conn Size | -
手轮机构 Hand Wheel |  | YES |  |  | 接线盒ExJunctionbox | -
备注Note : 1、电动执行机构IQC12/IW5R，三相380V AC，IP65,带手轮,行程时间30s； 2、随阀门带电缆密封接头，材质304； 3、位号：7124KV-00008为反洗风机配套电动蝶阀； 4、阀芯型式：同心蝶阀。
编制 |  | 审核 |  | 确认 |  | 产品编号
时间 | 2025.11.14/11.18 | 时间 | 2025.11.14 | 时间 |  | T202511-5478

## 7124HV-01401ABCD
|  | 球阀规格书 |  |  | 业主 ：甘肃巨化高性能硅氟新材料一体化项目--35台电动球阀、蝶阀--计算书--2025.11.14
位号 ：7124HV-01401A/B/C/D
数量 ：4台
浙江巨化自动化仪表有限公司 |  | 项目： |  |  | 页数 :第 8 页 共 9 页
日期 Date:2025.11.14
工 艺 条 件 Opcrating Conditions |  |  |  | 阀 规 格 Valve Spec.
介质名称/状态 Fluid/State |  | 超滤产水 |  | 名称 Name |  | 电动软密封蝶阀(对夹式）
流量 FlowRate | 液体 Liquid m3/h | 最大Max. | 263 | 型号 Model No. |  | JHDHWR-25K-250
| 蒸汽 Vapor kg/h | 正常Nor. | 210 | 公称通径 Body Size |  | 250
| 气体 Gas m3/h | 最小Mm. | - | 阀座直径 Seat Dia. |  | 250
温 度 Temp/℃ |  | 25 |  | 压力等级 Press. Class |  | PN25
密度 Density | 标准密度kg/Nm3 Stand Density |  |  | 法兰称准 Flange Standard |  | HG/T 20592 SO250(B)-25RF
| 操作密度kg/m3 Oper Density | 997.1 |  | 阀体材质Body Material |  | ASTM A351 CF8
阀前压力 Upstream Press. MpaG |  | 1.2 |  | 阀座材质Seal Material |  | EPDM
阀后压力 Downstream Prcss.MpaG |  | 1.1 |  | 阀芯材质Plug Material |  | 316
操作压力 Oper. Press. Mpa |  | 1.2 |  | 阀杆材质Stem Material |  | 17-4PH
关闭压差Shut-OffDiff.PrcssMPa |  | 1.5 |  | 填料 Packing |  | PTFE V型组合填料
管道 Pipe |  |  |  | 流量特性Characlcristic |  | ON-OFF
|  |  |  | 泄漏等级Leakage Class |  | IV
管道编号 Pipe Line No. |  |  |  | 流向 Flow Direction |  | 双向
管道材质 Pipe Material |  | Ø273×5.0/304 |  | 附件 Accessorise
执行机构 Actuator
|  |  |  | 定位器 POSITONER | 型号号Model No. | -
型号 ModeNo. |  | 电动执行机构IQC10/IW4R |  |  | 防爆等级Ex.Ccrtification | -
气源接口 Air Conn Size |  | - |  | 过滤调压器 Filter Regulator | 型号Model No. | -
供气压力 Air Supply Mpa |  | - |  |  | 气源接口 Air CornnSIZE | -
弹簧压力(90°/0°) Spring Range Kpa |  | - |  | 电磁阀 Solenoid Valve | 型号Model No. | -
[5 empty] | 防爆等级ExCertification | -
故障阀开/关 Fault valve Open/Close |  | FL |  |  | 电源Power Supply | -
作用形式 Action |  | 电开 |  |  | 电气接口Elec Conn Size | -
手轮机构 Hand Wheel |  | YES |  |  | 接线盒ExJunctionbox | -
备注Note : 1、电动执行机构IQC10/IW4R，三相380V AC，IP65,,行程时间30s； 2、随阀门带电缆密封接头，材质304； 3、位号：7124HV-01401A/B/C/D为电动开关蝶阀,蝶阀； 4、阀芯型式：同心蝶阀。
编制 |  | 审核 |  | 确认 |  | 产品编号
时间 | 2025.11.14/11.18 | 时间 | 2025.11.14 | 时间 |  | T202511-5479~5482

## 7124HV-01501ABCD
|  | 球阀规格书 |  |  | 业主 ：甘肃巨化高性能硅氟新材料一体化项目--35台电动球阀、蝶阀--计算书--2025.11.14
位号 ：7124HV-01501A/B/C/D
数量 ：4台
浙江巨化自动化仪表有限公司 |  | 项目： |  |  | 页数 :第 9 页 共 9 页
日期 Date:2025.11.14
工 艺 条 件 Opcrating Conditions |  |  |  | 阀 规 格 Valve Spec.
介质名称/状态 Fluid/State |  | 一级反渗透产水 |  | 名称 Name |  | 电动软密封蝶阀(对夹式）
流量 FlowRate | 液体 Liquid m3/h | 最大Max. | 196 | 型号 Model No. |  | JHDHWR-25K-200
| 蒸汽 Vapor kg/h | 正常Nor. | 157 | 公称通径 Body Size |  | 200
| 气体 Gas m3/h | 最小Mm. | - | 阀座直径 Seat Dia. |  | 200
温 度 Temp/℃ |  | 25 |  | 压力等级 Press. Class |  | PN25
密度 Density | 标准密度kg/Nm3 Stand Density |  |  | 法兰称准 Flange Standard |  | HG/T 20592 SO200(B)-25RF
| 操作密度kg/m3 Oper Density | 997.1 |  | 阀体材质Body Material |  | ASTM A351 CF8
阀前压力 Upstream Press. MpaG |  | 1.2 |  | 阀座材质Seal Material |  | EPDM
阀后压力 Downstream Prcss.MpaG |  | 1.1 |  | 阀芯材质Plug Material |  | 316
操作压力 Oper. Press. Mpa |  | 1.2 |  | 阀杆材质Stem Material |  | 17-4PH
关闭压差Shut-OffDiff.PrcssMPa |  | 1.5 |  | 填料 Packing |  | PTFE V型组合填料
管道 Pipe |  |  |  | 流量特性Characlcristic |  | ON-OFF
|  |  |  | 泄漏等级Leakage Class |  | IV
管道编号 Pipe Line No. |  |  |  | 流向 Flow Direction |  | 双向
管道材质 Pipe Material |  | Ø219.1×4.0/304 |  | 附件 Accessorise
执行机构 Actuator
|  |  |  | 定位器 POSITONER | 型号号Model No. | -
型号 ModeNo. |  | 电动执行机构IQC10/IW4R |  |  | 防爆等级Ex.Ccrtification | -
气源接口 Air Conn Size |  | - |  | 过滤调压器 Filter Regulator | 型号Model No. | -
供气压力 Air Supply Mpa |  | - |  |  | 气源接口 Air CornnSIZE | -
弹簧压力(90°/0°) Spring Range Kpa |  | - |  | 电磁阀 Solenoid Valve | 型号Model No. | -
[5 empty] | 防爆等级ExCertification | -
故障阀开/关 Fault valve Open/Close |  | FL |  |  | 电源Power Supply | -
作用形式 Action |  | 电开 |  |  | 电气接口Elec Conn Size | -
手轮机构 Hand Wheel |  | YES |  |  | 接线盒ExJunctionbox | -
备注Note : 1、电动执行机构IQC10/IW4R，三相380V AC，IP65,,行程时间30s； 2、随阀门带电缆密封接头，材质304； 3、位号：7124HV-01501A/B/C/D为电动开关蝶阀,蝶阀； 4、阀芯型式：同心蝶阀。
编制 |  | 审核 |  | 确认 |  | 产品编号
时间 | 2025.11.14/11.18 | 时间 | 2025.11.14 | 时间 |  | T202511-5483~5486