浙江巨化热电有限公司

2026-2028年度油质检测服务招标文件

# 浙江巨化热电有限公司以比价采购方式诚招浙江巨化热电有限公司2026-2028年度油质检测服务单位。欢迎符合条件的单位参与。

一、服务项目名称：浙江巨化热电有限公司2026-2028年度油质检测服务。

二、服务项目概况：

1、浙江巨化热电有限公司#6—#13机组汽轮机润滑油、抗燃油的油品检测，（招标单位取样后邮寄给中标单位，中标单位承担油品样本运输费用）：

（1）汽轮机润滑油1次/季度，共9台次

（2）汽轮机抗燃油1次/季度，共4台次。

2、招标范围如下（若检测时项目有所增减，按实际检测项目结算）

（1）汽轮机润滑油检测项目：

| 编号 | 项目 | 标准方法 | 数量 | 单价（元） | 总价（元） |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 外观 | 目测 | 108 |  |  |
| 2 | 色度 | GB/T 6540 | 108 |  |  |
| 3 | 运动黏度 | GB/T 265 | 108 |  |  |
| 4 | 闪点(开口) | GB/T 3536 | 108 |  |  |
| 5 | 颗粒计数 | ASTM D7647 | 108 |  |  |
| 6 | 酸值 | ASTMD64 | 108 |  |  |
| 7 | 液相锈蚀 | GB/T 11143 | 108 |  |  |
| 8 | 水分离性 | GB/T 7305 | 108 |  |  |
| 9 | 水分 | ASTM D6304 | 108 |  |  |
| 10 | 泡沫性 | GB/T1259 | 108 |  |  |
| 11 | 空气释放值 | SH/T 0308 | 108 |  |  |
| 12 | 氧化安定性(旋转氧弹法) | SH/T 0193 | 108 |  |  |
| 13 | 总计 |  |  |  |  |

（2）汽轮机抗燃油检测项目：

| 编号 | 项目 | 标准方法 | 数量 | 单价（元） | 总价（元） |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 外观 | 目测 | 48 |  |  |
| 2 | 色度 | GB/T 6540 | 48 |  |  |
| 3 | 运动黏度 | GB/T 265 | 48 |  |  |
| 4 | 闪点(开口) | GB/T 3536 | 48 |  |  |
| 5 | 颗粒计数 | ASTM D7647 | 48 |  |  |
| 6 | 酸值 | ASTMD64 GB/T 264 | 48 |  |  |
| 7 | 液相锈蚀 | GB/T 11143 | 48 |  |  |
| 8 | 水分离性 | GB/T 7305 | 48 |  |  |
| 9 | 水分 | ASTM D6304 | 48 |  |  |
| 10 | 泡沫性 | GB/T1259 | 48 |  |  |
| 11 | 空气释放值 | SH/T 0308 | 48 |  |  |
| 12 | 氧化安定性(旋转氧弹法) | SH/T 0193 | 48 |  |  |
| 13 | 红外分析 | GB/T7603 | 48 |  |  |
| 14 | 元素分析(润滑油)（机械杂质） | ASTM D5185 | 48 |  |  |
| 15 | 储存稳定性（混兑） 1:9、5:5、9:1三个样品 | RLS0052016 | 48 |  |  |
| 16 | 倾点 | GB/T3535 | 48 |  |  |
| 17 | 电阻率 | DL/T421 | 48 |  |  |
| 18 | 自燃点 | DL/T706 | 48 |  |  |
| 19 | 密度 | GB/T12579 | 48 |  |  |
| 20 | 矿物油含量 | DL571-2014 附录C DL/T 1979-2019 | 48 |  |  |
| 21 | 总计 |  |  |  |  |

三、验收标准：

1、收到样品后水分、颗粒度指标1个工作日内出结果，其余项目7个工作日内出具检测结果。

2、中标单位需出具盖有公章及CNAS/CMA章的正式报告。

四、采购方式：化工云商网（巨化数字化招采平台）

https://juhua.ccccnet.com/比价招标。

五、报价时间及地点：2025年  月  日-2025年   月   日（72小时以上），所有报价单位必须在截止时间之前登入云商网(巨化数字招采平台)进行报价，逾期不予接纳。

云商网： https://juhua.ccccnet.com

九、联系方式：

业务联系人：李欣

联系电话：  15372725009

十、报价单位须知具体见附件。

浙江巨化热电有限公司

2025年   月   日

附件：

- 对报价单位的要求

1、报价函：

按照浙江巨化热电有限公司2026-2028年度油质检测服务要求，投标方提供相应的报价（需按清单报价）。

2、投标单位资格

2.1 资质要求：供应商须为在中华人民共和国内注册、具有独立法人资格的企业；应具备有效的CMA检测机构资质认定证书或具有CNAS实验室认证资质。

2.2 财务要求：供应商具有良好的商业信誉及健全的财务会计制度，企业运营正常，未处于歇业、被责令停业或破产等非正常状态，且资产未被重组、接管和冻结。

2.3 业绩要求：供应商近三年具有2个类似业绩（提供服务合同证明，包括但不限于合同首页、合同价格明细页、合同范围及规模、签字盖章页等内容的证明材料，时间以合同签订时间为准）。

2.4 信誉要求：未列入“国家企业信用信息公示系统”网站（http://www.gsxt.gov.cn）经营异常名录信息和严重违法失信企业名单（黑名单）信息；未列入“信用中国”网站（https://www.creditchina.gov.cn）失信被执行人名单。

2.5 其他要求：供应商的负责人为同一人或者存在控股、管理关系的不同单位，不得参加同一标段投标或者未划分标段的同一采购项目投标。

3、承诺书。

二、评标办法和公示事宜

1、评标办法

本次评标办法是最低评标价法，设单次报价，资质符合且为最低价的为中标单位。（注：此次评标中的最低价指不含税报价，报价时需注明税率）

评委小组按照投标人（满足招标要求）的报价从低到高的顺序确定成交候选人。评委小组确定报价最低投标人且在最高预算价内为中标人，即成交人。当报价中出现两个或两个以上相同最低价格时，由其再次报价直至确定成交人。

若出现报价单位少于三家，则流标后发起第二次招标，若还是少于三家，则选择符合要求的报价单位进行谈判和磋商，确定最终中标单位。

若出现符合资质的报价单位小于三家的情况，则流标后发起第二次招标，若符合要求的报价单位还是少于三家，则选择符合要求的报价单位进行谈判和磋商，确定最终中标单位。

2、比价程序

评标小组在评标室依次打开云商网上各比价单位的报价单和资格文件，现场宣布资格证明文件评审结果，开启合格的报价函文件，进行现场比价；评委小组根据评标办法，确定建议中标单位，最后经领导审批后，确定最终中标单位。

3、成交通知

评标结束，在云商网公示，公示结束，招标人将以电话形式通知中标单位。

三、签订合同

1、中标单位的最终报价为本项目的成交价，即为合同价。

2、中标单位在收到电话通知后15个工作日内按指定的时间地点与招标单位签订合同。

3、询价函、中标单位的报价文件等，均为签订合同的依据。

4、如中标单位改变成交项目或擅自在签订合同中改变状态，将取消其成交资格。

四、付款方式：

1、合同生效后，根据实际检测需求送检，每半年按实结算一次。

2、甲方收到检测报告，按照实际检测项目签证后，乙方开具签证金额的增值税专用发票，甲方在收到发票后，15个工作日内支付。