{"text_format":"3","workbook":"xls","n_sheets":1,"sheets":["Sheet1"],"read":"whole","date_system":"1900","formulas":"cached_only"}

{"sheet":"Sheet1","index":0,"n_rows":34,"n_cols":3,"rows_kept":34,"merged":[[0,0,3,0],[0,1,1,1],[0,2,1,2],[0,3,1,3],[2,1,3,3],[4,1,4,3],[8,0,8,3],[16,0,16,3],[32,1,32,3]],"flags":["formulas_cached_only"]}
["浙江晋巨化工有限公司","用途","气化火炬装置"]
[]
[null,"仪表技术规格书"]
[]
["仪表名称"," 电容式液位计"]
["仪表位号","15LT-0009"]
["用   途","地下槽液位"]
["数量（台）",1]
["操 作 条 件 "]
["工艺介质 ","冷凝水"]
["操作压力 （MPa)","常压"]
["操作温度 (℃）","50-80℃"]
["操作密度  kg/m3",1000]
["测量范围  (mm)"," 0-2700"]
["法兰间距  (mm)"]
["设备材质","不锈钢304"]
["变 送 器 规 格"]
["型 号"]
["仪表名称","电容式液位计"]
["探极长度（mm)",2700]
["精度","±0.5%"]
["输出信号","4-20mADC"]
["电源","24VDC（两线制）"]
["电气接口","M20*1.5"]
["元件形式"]
["元件材料","厂家定"]
["防爆等级","ExiadⅡCT4"]
["防护等级","IP65"]
["工艺连接方式","法兰"]
["法兰标准","HG20592-2009 DN50 PN16 RF"]
["法兰材质",316]
[null," "]
["备注"]
["编写  厉红晓 2025/11/11","校核","审批"]