关于高性能硅氟新材料一体化及配套项目集量框架采购

0.69/0.4kV低压开关柜标段三的澄清

9、关于开关柜中的SVG的澄清：投标方根据标段三低压柜采购包（标2+3+7+12）11-15中的相关SVG规格容量进行投标报价，另外再对150kvr.250kvr.300kvr.450kvr.500kvr的容量规格的也进行单独报价（此单独报价的部分不计入总价)

4、技术要求6.3.2.3条多功能数显表，所有框架断路器馈线装设柜上三相多功能数显表或带测量功能的线路保护装置，100A以上塑壳断路器回路装设柜上数字式三相电流表或带测量功能的线路保护装置，具体配置要求见订货图纸。技术要求6.4.8.3条要求所有进线柜、母联柜、电容器柜和采用框架断路器的馈线柜装设三相多功能数显表。以上两处配置不一致，与提供的二次原理图有部分也不一致，请问所有框架断路器回路装设三相多功能数显表还是装设带测量功能的线路保护装置？

答复：装设带测量及电能计量功能的线路保护装置。

1、低压开关柜为车板交付，招标文件的第五章中的2.3方式交货方式改为本次招标货物为招标人项目现场指定地点车板交货价，即包括产品价格、增值税等税费、随机特殊工具、备品备件费、保险费（是否保险由投标人自定）、指导安装费用、调试费、技术培训费等。

2、第七章附件3-1第4条的安装/调试/性能检验款30%和第5条质保金改成和第五章的付款方式一致，具体为：（三）安装/调试/性能检验款30%：在现场调试/性能试验合格后，或合同设备到货12个月期满，以先到日期为准…;（四）合同价款比例10%作为质保金，在合同物资到货30个月期满，或物资所在生产装置完成性能考核并且发包人签发性能考核合格证书后二十四（24）个月期满，以先发生的日期为准…;

3、技术要求中6.3.1进线及母联柜单元要求智能框架式断路器配置带通讯模块的微处理器控制单元，通讯模块应具有传递所有测量数据、开关量采集、远程读或设置保护功能数据表、发出报警和脱扣原因信号等功能。通讯协议为MODBUS RS485。而后一条要求装设线路保护装置，通讯协议为MODBUS RS485。如果框架断路器回路配置线路保护装置并带通讯，建议采用不带控制单元的框架断路器，保护由线路保护装置来实现是否可行？

答复：不同意，线路保护装置为后备保护，两者均须按要求配置

5、技术要求6.4.1.4条要求框架式断路器配置智能脱扣单元，自带液晶显示，具有电流、电压、功率测量、通讯（RS485口，MODBUS 规约）、脱扣记录功能等，并提供三段/四段式保护（按订货图纸），保护设定参数如下：长延时保护：电流定值整定范围Ir=0.4-1 In 可调节，动作时间与电流整定值对应，整定值详见订货图。短延时保护：电流定值整定范围Isd=1.5-10 Ir 可调节；动作时间整定范围0-0.4s可调节，整定值详见订货图。瞬时保护：电流定值整定范围Ii=2-15 In 可调节，动作时间不大于50ms，整定值详见订货图。接地故障保护：电流定值整定范围Ig=0.2-1In可调节，整定步长0.In，可关闭。技术要求6.4.1.5条要求配置测量及显示模块：测量内容包括：电流、电压、功率、功率因数、电能、谐波等。

以上两条对框架断路器的测量显示功能要求不一致，请问以哪个为准？

答复：按6.4.1.5条要求

6、技术要求6.4.3.4条接触器应配置不少于4常开2常闭的辅助触点。  技术要求6.6.8条对于接触器回路，接触器辅助接点应提供2常开2常闭，共招标方使用。以上两处对接触器的辅助触点配置数量要求不一致，请核实以哪个为准？

答复：不少于4常开2常闭的辅助触点

7、技术要求6.3.6条空气绝缘封闭母线槽是否为常规的空气绝缘封闭母线桥？技术要求6.3.6.1条母线槽外壳需采用铝合金板。颜色与低压开关柜一致。若为空气绝缘封闭母线桥，请核实材料是否可用普通冷板表面喷塑？

答复：采用空气绝缘母线桥，外壳可选用冷轧钢板喷塑。

8、浙工程标EPC十二/氟聚变1-660V配电柜   找不到这些柜号的图纸？

回复：见最新澄清图纸。