800KW柴油发电机组技术要求

1   总则

1.1加*条款为主要技术条款，对主要条款（含条款所有子项）的任何负偏离将导致废标。

1.2需方在本技术要求中提出了最低限度的技术要求，并未规定所有的技术要求和适用的标准，供方应提供满足本技术要求的高质量产品及其相应服务。对国家有关安全、技术、环保等强制性标准，必须满足其要求。供方须执行本技术要求中所列标准。有矛盾时，按较高标准执行。

2   供货范围

  - 800kW柴油发电机组1套

2.1.1柴油发电机组（每台套）供货范围如下但不限于此： 

柴油发动机

无刷交流发电机

机组控制盘、发电机接线箱

钢制底架

油箱

风扇水箱冷却系统

防冻液，作为冷却水

起动电动机与充电机（带市电电池浮充装置） 

工业高效降噪消音器

排烟筒（配弯管、波纹管）/排风管

空气/机油/柴油滤清器

环保型免维护电池

发电机加热器  燃油油箱（包括油管路） 

燃油输送泵

机组减震胶垫

变径、弯头

其他附件

2.1.2柴油发电机的尾气排放需有处理装置且尾气排放标准必须满足相关环保要求。 

2.2.3安装和维修专用工具和材料（若有需要）；

3  气候条件

供货商在设计和选型时应考虑以下气候条件的影响。主要的现场气候条件如下：

绝对最高温度                       40.5℃

绝对最低温度                       -10.4℃

年平均温度                         17.3℃

夏季月平均最大绝对值               99.00kPa

冬季月平均最大绝对值               101.86kPa

降水量

年均降水量                         1664.4毫米

年最大降雨量                       2464.5毫米

年最小降雨量                       1104.2毫米

日最大降水量                       148.1毫米

一次最大降雨量                     285.8毫米（持续降雨91小时45分）

湿度

年平均湿度                          79%

最小月(8月)平均湿度                76%

最大月（3月、6月）平均湿度         82%

降雪

年最大积雪深度                       35厘米

平均积雪厚度                         10厘米

全年雷暴天数                         51天

全年雷电天数                         68天

日照

年平均日照时数                       1713.2小时

最长月（7月）平均日照时数            239小时

最短月（2月）平均日照时数            68.9小时

地震烈度                              5级

4   适用标准

往复式内燃机驱动的交流发电机组第 1-6 部分    GB/T 2820.1-6-2009

往复式内燃机驱动的交流发电机组第 7-10 部分   GB/T 2820.7-10-2002

往复式内燃机驱动的交流发电机组第 11 部分     GB/T 2820.7-11-2012

往复式内燃机驱动的交流发电机组第 12 部分     GB/T 2820.7-12-2002

交流电气装置的接地设计规范                   GB 50054-2011

电力装置的继电保护和自动装置设计规范         GB 50062-2008

旋转电机 定额和性能                          GB/T 755-2019

旋转电机 线端标志与旋转方向                  GB 1971-2006

旋转电机冷却方法                             GB/T 1993-1993

外壳防护等级(IP 代码)                         GB/T 4208-2017

电气继电器第 20 部分：保护系统               GB/T14598.8-2008

自动化柴油发电机组分级要求                   GB/T 4712-2008

工频柴油发电机组 技术条件                    JB/T 10303-2020

工频柴油发电机组额定功率、电压及转速         JB/T 8186-2020

5 柴油发电机技术要求

5.1 一般要求

运行方式：连续，自起动要求在 15S 内达到额定电压输出。 

额定电压：0.4kV

额定容量：800kW  1 台

*油箱容量：至少可满足8小时运行需要，带油过滤器及通风口

连接方式：弹性联轴器连接

启动时间： <15S

启动方式：自动启动和手动操作（可进行电启动、手动启动）。 

不对称负载要求：额定功率不大于 750kw 的三相对称负载下，在其中任一相上再加 25%额定相功率的电阻性负载，当该相的总负载电流不超过额定值时应能正常工作；线电压的最大（或最小）值与三相电压平均值之差应不超过三相电压平均值的±5%。 

机组保护：发电机组设有超负载保护，发电机出口开关用采四极框架式空气断路器，分断能力满足发电机出口短路保护的要求，但分断能力 Ics 最低要求不小于 60kA； 

机组水（油）应有加热器，配备温控系统；    

柴油发电机组应能保证在 100 小时内满载持续运行； 

整套柴油发电机组保证平均无故障间隔期：10000 小时； 

发电机在其出口发生三相短路时持续 10 秒而不发生绕组，铁芯等附属部件的有害变形； 

柴油机在承受 1.2 倍的超速运行时不发生有害变形； 

自起动功能：柴油发电机组保证在需方全厂停电事故中, 快速自起动带载运行。在无人值守的情况下, 接起动指令后在 10 秒内一次自起动成功, 在 60 秒内实现一个自起动循环（即三次自起动）。若自起动连续三次失败, 则发出停机信号, 并闭锁自起动回路。在需方所提供的现场条件下,机组一次自起动成功率不小于 99%； 

柴油发电机组在空载状态，突加功率因数≤0.4（滞后），稳定容量为 0.2Pe 的三相对称负载或在已带 80%Pe 的稳定负载再突加上述负载时发电机的母线电压 0.2 秒后不低于 85%Ue； 

带负载稳定运行功能：柴油发电机组能在功率因数为 0.8 的额定负载下, 稳定运行 12 小时中, 允许有 1 小时 1.1 倍的过载运行, 并在 24 小时内, 允许出现上述过载运行两次。发电机允许 20 秒的 2 倍过载运行。（过载：额定电压下的过电流）。发电机在连续运行条件下能承受 25%的不平衡负载。 

配备 RS485 通信接口，支 MODBUS RTU 标准协议，用于客户监控系统获取数据。

*发电机组要求国三排放标准并需提供国三排放证书。

5.2 发电机

相数： 3 相 4 线 

输出功率： ≥800kW 1台；

额定电压： 0.4 kV

额定电流： 制造厂家资料

额定频率： 50Hz

额定转速： 1500 rpm，稳定在 0.25%范围内

功率因数： 0.8

励磁方式： 无刷励磁

温升等级： H 级

*发电机参考品牌：广州英格（EG400-800N3）、无锡斯坦福(S6L1D-E4)、无锡法拉第(FD6C-4)、上海马拉松（575RSLA044）（需提供合格证和质保书）

5.3 柴油机

输出功率： 满足发电机要求

汽缸： 供方标准

起动方式： 电起动(DC24V)（与发电机配套） 

冷却方式： 闭式水冷，散热器风冷

额定转速： 1500 rpm

调速方式： 电子调速

喷油方式： 电喷

润滑系统： 供方标准

*柴油机参考品牌：广西玉柴船电动力有限公司(YCDV270A3H-1320)、上海新动力汽车科技股份有限公司（6WTAA35-G31）、潍柴动力股份有限公司(12M33D968E310)、重庆康明斯发动机有限公司KTA38-G5E（需提供合格证和质保书）

5.4 机组电气要求

空载电压调整范围： 额定电压的 95％-105%

电压调整率： <±1% （稳态） 

瞬态电压调整率： 20%～-15%

负荷突变电压稳定时间： ≤2S

电压波动率： <±0.5%

电压波形畸变率： <5％  频率稳态调整率： <±2.5%

瞬态频率调整率： +10%～-7%

负荷突变频率稳定时间： ≤3S

频率波动率： ≤±0.25%

5.5 安装要求

5.5.1整体式结构，机组的所有部件均应稳固地安装在坚固的底坐上，机组与底坐之间应有减震装置，满载运行时，其最大振幅不大于 0.5mm。 

5.5.2整套柴油发电机组无漏水，漏油，漏气现象，机身底部有防止水、油污无序排放措施，禁止油污四处自由排放、渗透，收集面大于机身本体周边 200mm。 

5.5.3机组应有工业型消声器、膨胀减振喉、机座减振器等。 

5.5.4机组采用一体式结构，底座选用高强度钢材，旋转部位应加防护罩。

5.6 噪声要求

室内噪声： ≤110dB （在距机组 1m 处测量） 

室外噪声： ≤80dB （在距机房周边 1m 处测量）

5.7 控制设备要求

5.7.1 每台套柴油机盘(安装在柴油机本体上)

a) 油压力表 1

b)水温度计（如采用闭式水冷） 1

c)电子转速表 1

d)电池电压表 1

5.7.2 发电机控制盘 .

控制盘是自立式结构 ，（小机组安装在机架上，大机组安装于地面上）采用钢板全封闭（IP40 ）,风冷形式，控制盘应包括电源输出开关、操作系统、测量表计、信号系统、监测系统和保护系统。需在盘面布置的仪表（最小配置）如下:

1) 频率表

2) 小时计数器

3) 电压表

4) 电压表选择开关

5) 速度升/降电位计

6) 电压升/降电位计

7) 自动/手动选择开关

8) 功率表

9) 输出电流表

10)电池充电电流表

11)电流表选择开关

12)功率因数表

13)发电机出口主断路器 ,4极，分段能力60kA 成套厂家根据容量配

14)LED 指示

15)液晶中文显示

16)起动/停止/报警按钮等

17)当工厂正常电源中断、缺相或电压太低时，该系统可自动启动发电机并供电。

g) 有遥控遥测遥信功能，其监控和接口要求如下：

1)遥控：开关机、紧急停机。

2)遥信：工作状态（运行/停机）、工作方式（手动/自动）、机组主要参数（过压、欠 压、过流、频率等）

3)遥测：发电机三相电压、三相电流、输出功率、频率、电池电压等

4)接口： 485接口和MODBUS通讯协议

将遥控遥信遥测信息的上传至该变电所低压监控系统，并发出相应的声光报警信号。

*控制系统参考品牌：英国深海(DSE8620)、捷克科迈(1M210-G2)、丹麦丹控(AGC150 CorE)、郑州众智(HGM9520N) （需提供合格证和质保书）

5.7.3 蓄电池及充电器

a) 电池应提供足够的容量 ,以起动及控制发电机及柴油机，电池应具有浮充功能,可供

6次连续启动。

b)电池采用进口品牌，电池应提供足够的容量,以起动及控制发电机及柴油机。

*电池参考品牌：骆驼、鸿雁原装（需提供合格证和质保书）

5.7.4 通风及排烟系统

a) 柴油发电机组风冷系统，包括:吸风口、风道、风门、补偿器及风道用支吊架、百叶窗等。发电机端应有足够的进风口；柴油机端必须保证良好的出风口；出风口面积必须大于水箱面积1.5倍以上。

b) 排烟管道通到室外；管径必须大于消音器的出烟管直径；所接管路弯头不宜超过3 个，保证排烟畅通；排烟管道向下倾斜5-10度；过墙处必须采用柔性填充穿套 管措施；排气、排烟管垂直向上出口处，必须加装防雨罩。

c) 排烟管、消声器隔热材料及耐热防锈漆能耐600℃以上高温，排烟管道配置阻火器。

d) 柴油发电机组成套提供电动排烟百叶窗及其控制器。百叶窗与柴油发电机控制柜连锁，柴油发电机开启，连锁启动排烟百叶窗。

5.7.5 其他技术要求

a) 供方所提供的设备元器件的平均无故障工作时间应能达到100000小时或更长；风扇

的平均无故障工作时间不应小于50000小时；监控模块的平均无故障工作时间不应小于160000小时。

b) 发电机组的平均故障间隔时间应不短于500正常负载运行小时，平均故障修复时间

应不长于2小时。

*发电机专用出口断路器参考品牌：ABB、施耐德、西门子、罗格朗（需提供合格证和质保书）

7质量保证

供方向需方提供的设备、材料的质保期以商务合同为准，在正常操作条件下设备、材料出现质量问题，供方应免费维修、更换，并对制造质量负责。

供方提供的设备从产品的材料、设计、制造到安装、试验均符合技术规格书中规定的有关标准和规范。

供方应保证所供设备、材料的性能和质量满足需方的全部技术要求。

供方应向需方保证所供设备是技术先进、成熟可靠的全新产品。在图纸设计和材料选择方面准确无误，加工工艺无任何缺陷和差错。技术文件及图纸要清晰、正确、完整，能满足设备安装及正常运行和维护的要求。

供方应具备有效方法，控制所有外协外购件的质量和服务，使其符合本技术规格书的要求。

如在安装和试运期间发现部件缺陷、损坏的情况，在证实设备、材料储运安装、维护、运行都符合要求时，供方应尽快免费维修或更换，用来更换的部件和设备应当是全新的产 品。

## 8包装运输要求

## 设备包装应符合相应的国家标准。包装应有防雨、防潮、防震措施。需用塑料膜包裹开关柜，并用木箱包装运输，并在每只包装箱体外壳标明工程名称、柜号。

## 需方负责货物至供方指定仓库或使用点。

## 9试验和检验

## 应急发电机的下列检验和试验应由供方在装运前完成，并出具试验报告。

## 9.1 外形尺寸

## 9.2 顺序测试

## 9.3 绝缘电阻

## 9.4 绝缘强度

## 9.5 温度测试

## 9.6 输出特性测试

## 9.7 效率及输入视在功率测试

## 9.8 电压调节范围测试

## 9.9 初充电测试

## 9.10 综合运行特性测试

## 9.11 供方推荐的其它检验和试验

10 资料提供

10.1  合同签订后供方须按建设进度要求提供下列资料：

1)交付资料：设备整装图、外形尺寸及重量、土建基础图、进出风、排烟孔开口尺寸及高度图、油箱外形尺寸图、油路及排水管路走向示意图、随机技术文件、试验数据、质量证书、安装及操作手册、图纸及外形尺寸、一次性消耗品清单、备品备件清单

2）供方认为有必要提供的其他文件和技术资料。

10.2 　设备出厂时，供方应随机提供：

10.2.1出厂试验报告、合格证等。

10.2.2详细的使用说明书。

11 技术培训

供方免费对需方人员提供技术培训，培训内容包括安装、维护、操作、运行、调试等方面的内容。培训具体时间由需方确定，费用由供方承担。 现场指导安装调试期间，供方有义务对需方操作人员进行现场培训。

*12质保期及质保服务

12.1质保期限

供方承诺本次供货的发电机组提供2年整机质保服务，质保期自设备完成安装调试、经供方及相关方验收合格并签署《设备验收合格确认书》之日起计算；若设备出厂后 12 个月内仍未完成验收，则质保期自设备出厂之日起第 13 个月自动开始计算，以先到者为准。

12.2质保范围

质保期内，因设备自身制造缺陷、零部件质量问题导致的故障，供方需免费提供上门维修、原厂配件更换服务，涵盖机组发动机、发电机、控制系统、冷却系统、燃油系统等全部核心部件及辅助组件，且更换的原厂配件需单独约定质保（如“更换配件质保 1 年，不超整机质保剩余期限”），同时承担维修人员的工时费、差旅费、配件费等全部相关费用。

质保期内，每6个月提供1次免费上门巡检服务，具体内容包括：对发电机组的发动机、发电机、控制系统、冷却系统、燃油系统等核心部件进行全面检测；清理设备散热风道、检查线路连接紧固性、测试电池电压及启动性能；出具《设备巡检报告》，明确设备运行状态、潜在故障隐患及针对性维护建议，巡检报告需经使用方签字确认后留存。

质保期满时，免费提供一次机组维保，供方工程师和使用方代表对机组进行一次最终测试，测试结论必须取得使用方认可。

12.3服务响应要求

供方需提供24小时服务，且维修人员须在接到维修电话后2小时内赶到现场，提供不间断的服务直到结束。维修点需提供足够的备件以适应需方维修需求。

*13交货期：不超过15个工作日，优先选择最短工期。